- 5.3.3.- Climatización y Ventilación

| ÍNDICE |  |
| --- | --- |
| 1.- | CLIMATIZACIÓN: PARÁMETROS GENERALES |  |
| 2.- | CLIMATIZACIÓN: RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS |  |

| 3.- | CLIMATIZACIÓN: RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS |  |
| --- | --- | --- |
| 4.- | CLIMATIZACIÓN: EQUIPOS INSTALADOS |  |

| 5.- | VENTILACIÓN: RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS |  |
| --- | --- | --- |
| 6.- | VENTILACIÓN: EQUIPOS INSTALADOS |  |
| 7.- | DIAGRAMAS SISTEMAS VRV |  |

1.- CLIMATIZACIÓN: PARÁMETROS GENERALES

Emplazamiento: Lobón

Latitud (grados): 38.66 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 240 m

Percentil para verano: 5.0 %

Temperatura seca verano: 34.53 °C

Temperatura húmeda verano: 18.00 °C

Oscilación media diaria: 13.6 °C

Oscilación media anual: 35.8 °C

Percentil para invierno: 97.5 %

Temperatura seca en invierno: 3.50 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 3.6 m/s

Temperatura del terreno: 7.25 °C

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 10 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 10 %

2.- CLIMATIZACIÓN: RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

2.1. Refrigeración

Sótano

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Expos. (Oficinas) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada O 0.7 0.43 525 Claro 29.0 |  | 1.44 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 O 2.6 1.17 0.56 261.5 |  | 674.55 |
| Total estructural | 675.99 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 12 60.48 65.98 | 725.71 | 791.72 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 1454.87 1.05 |  | 1527.61 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 1662.71 |
| Cargas interiores | 725.71 | 3982.05 |
| Cargas interiores totales | 4707.76 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 139.74 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 72.57 | 465.80 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 Cargas internas totales | 798.28 | 5263.58 |
| Potencia térmica interna total | 6061.86 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 519.6 | -1168.46 | 1649.04 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 164.90 |
| Cargas de ventilación | -1168.46 | 1813.94 |
| Potencia térmica de ventilación total | 645.48 |
| Potencia térmica | -370.18 | 7077.52 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 103.9 m² 64.5 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6707.3 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Hall_PS (Vestíbulo de entrada) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 12.6 0.57 44 28.9 Pared interior 7.1 0.51 162 26.1 Hueco interior 1.7 1.64 29.0 |  | 34.94 7.67 13.63 |
| Total estructural | 56.24 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 9 60.48 65.98 | 544.28 | 593.79 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 933.15 1.05 |  | 979.81 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 388.81 |
| Cargas interiores | 544.28 | 1962.42 |
| Cargas interiores totales | 2506.70 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 60.56 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 54.43 | 201.87 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 Cargas internas totales | 598.71 | 2281.08 |
| Potencia térmica interna total | 2879.79 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 388.8 | -874.36 | 1233.97 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 123.40 |
| Cargas de ventilación | -874.36 | 1357.37 |
| Potencia térmica de ventilación total | 483.01 |
| Potencia térmica | -275.65 | 3638.45 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 77.8 m² 43.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3362.8 W |

Planta baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Salon de actos (Salón de actos) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada O 46.9 0.39 398 Claro 29.3 Fachada N 17.2 0.39 398 Claro 28.1 Fachada E 15.2 0.39 398 Claro 28.7 |  | 96.15 27.02 27.90 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 5 O 9.6 1.19 0.49 222.9 1 N 1.9 1.19 0.49 24.1 1 E 1.9 1.19 0.49 34.5 |  | 2139.80 46.18 66.28 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 36.0 0.42 525 26.1 Forjado 99.7 1.24 469 25.9 Hueco interior 3.3 1.90 29.0 |  | 31.95 232.69 31.58 |
| Total estructural | 2699.55 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Sentado o en reposo 106 34.89 62.73 | 3698.34 | 6649.62 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 2320.05 1.05 |  | 2436.05 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 1160.02 |
| Cargas interiores | 3698.34 | 10245.69 |
| Cargas interiores totales | 13944.03 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 388.36 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 369.83 | 1294.52 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78 Cargas internas totales | 4068.17 | 14628.12 |
| Potencia térmica interna total | 18696.29 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 3037.2 | -6829.91 | 9638.98 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 963.90 |
| Cargas de ventilación | -6829.91 | 10602.88 |
| Potencia térmica de ventilación total | 3772.97 |
| Potencia térmica | -2761.74 | 25231.00 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 105.5 m² 213.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 22469.3 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Vest.1_PB (Vestíbulo de entrada) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 15.8 °C |
| Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 15 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 9.7 0.25 355 Claro 28.3 Fachada S 6.9 0.25 355 Claro 28.8 Fachada E 23.2 0.25 355 Claro 29.7 Fachada O 30.8 0.25 355 Claro 30.0 |  | 10.47 8.41 33.52 46.26 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 E 7.6 1.15 0.63 292.7 |  | 2212.97 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 7.2 0.51 162 24.8 Pared interior 14.9 0.57 44 23.3 Hueco interior 1.7 1.64 24.9 |  | 2.86 -5.75 2.46 |
| Total estructural | 2311.20 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 9 60.48 63.14 | 544.28 | 568.25 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 881.93 1.05 |  | 926.02 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 367.47 |
| Cargas interiores | 544.28 | 1861.75 |
| Cargas interiores totales | 2406.03 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 125.19 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 54.43 | 417.29 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Cargas internas totales | 598.71 | 4715.43 |
| Potencia térmica interna total | 5314.14 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 367.5 | -625.45 | 210.23 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 21.02 |
| Cargas de ventilación | -625.45 | 231.25 |
| Potencia térmica de ventilación total | -394.20 |
| Potencia térmica | -26.73 | 4946.68 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 73.5 m² 66.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4919.9 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Control audio. (Oficinas) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 8.6 0.25 400 Claro 28.3 |  | 8.99 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 N 1.9 1.19 0.49 24.1 |  | 46.33 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 10.7 0.42 525 26.1 Pared interior 12.4 0.57 33 29.0 Forjado 12.7 1.21 471 25.9 Hueco interior 1.7 1.90 29.0 |  | 9.51 35.38 28.86 15.79 |
| Total estructural | 144.86 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 177.51 1.05 |  | 186.38 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 202.86 |
| Cargas interiores | 120.95 | 521.20 |
| Cargas interiores totales | 642.15 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 19.98 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 66.61 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 Cargas internas totales | 133.05 | 752.65 |
| Potencia térmica interna total | 885.70 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 63.4 | -142.56 | 201.20 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 20.12 |
| Cargas de ventilación | -142.56 | 221.32 |
| Potencia térmica de ventilación total | 78.75 |
| Potencia térmica | -9.51 | 973.97 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m² 76.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 964.5 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Reuniones 1 (Sala de reuniones) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada S 16.5 0.25 400 Claro 28.9 |  | 19.87 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 2 S 4.3 1.19 0.48 23.7 |  | 102.22 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 18.8 0.42 525 26.1 Pared interior 18.8 0.57 44 28.9 Forjado 37.7 1.23 468 25.9 |  | 16.66 52.25 87.15 |
| Total estructural | 278.15 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Sentado o en reposo 20 34.89 62.73 | 697.80 | 1254.64 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 649.96 1.05 |  | 682.46 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 420.56 |
| Cargas interiores | 697.80 | 2357.67 |
| Cargas interiores totales | 3055.47 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 79.07 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 69.78 | 263.58 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 Cargas internas totales | 767.58 | 2978.47 |
| Potencia térmica interna total | 3746.05 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 860.2 | -1934.51 | 2730.15 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 273.02 |
| Cargas de ventilación | -1934.51 | 3003.17 |
| Potencia térmica de ventilación total | 1068.66 |
| Potencia térmica | -1166.93 | 5981.64 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.2 m² 125.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4814.7 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S. Reuniones 3 (Sala de reuniones) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 17.6 0.25 400 Claro 28.4 Fachada E 10.6 0.25 400 Claro 29.4 |  | 19.21 14.06 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 2 N 3.8 1.19 0.49 24.1 |  | 92.66 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 25.7 1.23 468 25.9 |  | 59.33 |
| Total estructural | 185.27 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Sentado o en reposo 14 34.89 62.73 | 488.46 | 878.25 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 442.35 1.05 |  | 464.47 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 286.23 |
| Cargas interiores | 488.46 | 1628.95 |
| Cargas interiores totales | 2117.41 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 54.43 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 48.85 | 181.42 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 Cargas internas totales | 537.31 | 2050.07 |
| Potencia térmica interna total | 2587.37 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 585.5 | -1316.58 | 1858.08 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 185.81 |
| Cargas de ventilación | -1316.58 | 2043.89 |
| Potencia térmica de ventilación total | 727.31 |
| Potencia térmica | -779.28 | 4093.96 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.0 m² 127.4 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3314.7 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S. Reuniones 2 (Sala de reuniones) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada S 16.4 0.25 400 Claro 29.6 |  | 22.62 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 2 S 4.3 1.19 0.48 23.3 |  | 100.78 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 11.4 0.57 44 28.9 Pared interior 18.8 0.26 527 26.0 Forjado 38.0 1.23 468 25.9 |  | 31.61 9.74 87.78 |
| Total estructural | 252.52 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Sentado o en reposo 19 34.89 62.73 | 662.91 | 1191.91 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 645.16 1.05 |  | 677.42 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 417.46 |
| Cargas interiores | 662.91 | 2286.79 |
| Cargas interiores totales | 2949.70 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 76.18 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 66.29 | 253.93 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 Cargas internas totales | 729.20 | 2869.42 |
| Potencia térmica interna total | 3598.63 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 853.9 | -1920.22 | 2709.99 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 271.00 |
| Cargas de ventilación | -1920.22 | 2980.99 |
| Potencia térmica de ventilación total | 1060.77 |
| Potencia térmica | -1191.02 | 5850.41 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.0 m² 122.8 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4659.4 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Usos Mult. (Oficinas) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada S 3.3 0.25 400 Claro 28.5 Fachada N 19.9 0.43 525 Claro 28.2 Fachada O 8.1 0.43 525 Claro 28.8 Fachada S 20.2 0.43 525 Claro 28.6 Fachada E 39.5 0.43 525 Claro 29.3 |  | 3.73 35.99 16.68 40.09 91.47 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 O 0.5 1.25 0.24 17.9 4 E 1.9 1.25 0.24 26.2 |  | 8.59 50.22 |
| Puertas exteriores |  |  |
| Núm. puertas Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Teq. (°C) 2 Opaca N 3.7 1.79 33.9 |  | 64.79 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Tejado 64.9 3.90 57 Intermedio 49.9 |  | 6563.81 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 20.6 0.26 527 26.0 |  | 10.78 |
| Total estructural | 6886.15 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 7 60.48 63.85 | 423.33 | 446.94 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 866.19 0.97 |  | 840.20 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 989.93 |
| Cargas interiores | 423.33 | 2277.07 |
| Cargas interiores totales | 2700.40 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 274.90 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 42.33 | 916.32 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 Cargas internas totales | 465.67 | 10354.44 |
| Potencia térmica interna total | 10820.10 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 309.4 | -695.67 | 981.79 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 98.18 |
| Cargas de ventilación | -695.67 | 1079.97 |
| Potencia térmica de ventilación total | 384.30 |
| Potencia térmica | -230.00 | 11434.40 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 61.9 m² 181.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11204.4 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Z.Circ.PB (Vestíbulo de entrada) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 15.9 0.25 400 Claro 28.4 Fachada N 10.9 0.43 525 Claro 28.0 Fachada S 2.2 0.29 143 Claro 28.0 |  | 17.22 18.76 2.53 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 3 N 18.0 1.13 0.72 29.1 1 N 4.1 1.16 0.60 26.6 1 S 4.1 1.16 0.60 26.6 |  | 524.31 108.68 108.68 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 13.5 0.18 564 Intermedio 33.2 |  | 22.60 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 27.1 0.26 538 26.0 Pared interior 4.4 0.42 525 26.1 Pared interior 49.2 0.57 44 28.9 Pared interior 8.9 0.51 162 26.1 Forjado 103.4 1.21 471 25.9 Hueco interior 6.7 1.90 29.0 Hueco interior 3.3 1.64 29.0 |  | 14.04 3.91 138.31 9.55 235.29 63.15 27.26 |
| Total estructural | 1294.27 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 14 60.48 65.98 | 846.66 | 923.68 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 1413.07 1.05 |  | 1483.72 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 588.78 |
| Cargas interiores | 846.66 | 2996.17 |
| Cargas interiores totales | 3842.84 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 128.71 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 84.67 | 429.04 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Cargas internas totales | 931.33 | 4848.20 |
| Potencia térmica interna total | 5779.53 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 588.8 | -1324.03 | 1868.60 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 186.86 |
| Cargas de ventilación | -1324.03 | 2055.46 |
| Potencia térmica de ventilación total | 731.42 |
| Potencia térmica | -392.70 | 6903.66 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 117.8 m² 55.3 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6511.0 W |

Planta 1

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada O 9.7 0.25 400 Claro 29.7 Fachada N 16.1 0.25 400 Claro 28.3 Fachada E 6.3 0.25 400 Claro 29.1 |  | 13.54 17.11 7.98 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 O 1.4 1.20 0.45 176.6 1 N 2.6 1.17 0.56 25.4 |  | 254.27 65.54 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 20.3 0.18 561 Intermedio 34.5 |  | 38.65 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 20.3 1.50 469 25.8 |  | 55.31 |
| Total estructural | 452.39 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 3 60.48 65.98 | 181.43 | 197.93 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 283.52 1.05 |  | 297.69 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 324.02 |
| Cargas interiores | 181.43 | 819.64 |
| Cargas interiores totales | 1001.07 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 38.16 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 18.14 | 127.20 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Cargas internas totales | 199.57 | 1437.39 |
| Potencia térmica interna total | 1636.96 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 101.3 | -227.70 | 321.35 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 32.14 |
| Cargas de ventilación | -227.70 | 353.49 |
| Potencia térmica de ventilación total | 125.79 |
| Potencia térmica | -28.13 | 1790.88 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.3 m² 87.0 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1762.8 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.2 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada O 9.4 0.25 400 Claro 29.7 |  | 13.19 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 O 1.4 1.20 0.45 177.0 |  | 254.81 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 14.4 0.18 561 Intermedio 34.4 |  | 27.21 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 14.4 1.50 469 25.8 |  | 39.20 |
| Total estructural | 334.41 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 200.97 1.05 |  | 211.02 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 229.68 |
| Cargas interiores | 120.95 | 572.65 |
| Cargas interiores totales | 693.60 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 27.21 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 90.71 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Cargas internas totales | 133.05 | 1024.97 |
| Potencia térmica interna total | 1158.02 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 71.8 | -161.40 | 227.79 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 22.78 |
| Cargas de ventilación | -161.40 | 250.57 |
| Potencia térmica de ventilación total | 89.16 |
| Potencia térmica | -28.36 | 1275.54 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.4 m² 86.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1247.2 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.3 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada O 9.5 0.25 400 Claro 29.7 |  | 13.21 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 O 1.4 1.20 0.45 177.0 |  | 254.81 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 14.4 0.18 561 Intermedio 34.4 |  | 27.25 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 14.4 1.50 469 25.8 |  | 39.26 |
| Total estructural | 334.53 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 201.26 1.05 |  | 211.33 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 230.01 |
| Cargas interiores | 120.95 | 573.29 |
| Cargas interiores totales | 694.25 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 27.23 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 90.78 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Cargas internas totales | 133.05 | 1025.84 |
| Potencia térmica interna total | 1158.88 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 71.9 | -161.64 | 228.12 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 22.81 |
| Cargas de ventilación | -161.64 | 250.94 |
| Potencia térmica de ventilación total | 89.29 |
| Potencia térmica | -28.59 | 1276.77 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.4 m² 86.8 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1248.2 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.4 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada O 9.5 0.25 400 Claro 29.7 |  | 13.21 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 O 1.4 1.20 0.45 177.0 |  | 254.81 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 14.4 0.18 561 Intermedio 34.4 |  | 27.17 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 14.4 1.50 469 25.8 |  | 39.26 |
| Total estructural | 334.44 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 201.26 1.05 |  | 211.33 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 230.01 |
| Cargas interiores | 120.95 | 573.29 |
| Cargas interiores totales | 694.25 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 27.23 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 90.77 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Cargas internas totales | 133.05 | 1025.74 |
| Potencia térmica interna total | 1158.79 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 71.9 | -161.64 | 228.12 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 22.81 |
| Cargas de ventilación | -161.64 | 250.94 |
| Potencia térmica de ventilación total | 89.29 |
| Potencia térmica | -28.59 | 1276.68 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.4 m² 86.8 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1248.1 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.5 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada O 9.9 0.25 400 Claro 29.6 Fachada E 9.2 0.25 400 Claro 29.1 |  | 13.75 11.63 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 O 1.4 1.20 0.45 177.0 1 E 1.4 1.20 0.45 34.2 |  | 254.81 49.29 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 20.7 0.18 561 Intermedio 34.3 |  | 38.90 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 18.6 0.66 1034 26.0 Forjado 20.6 1.50 469 25.8 |  | 25.09 56.31 |
| Total estructural | 449.78 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 3 60.48 65.98 | 181.43 | 197.93 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 289.89 1.05 |  | 304.38 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 331.30 |
| Cargas interiores | 181.43 | 833.61 |
| Cargas interiores totales | 1015.04 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 38.50 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 18.14 | 128.34 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Cargas internas totales | 199.57 | 1450.23 |
| Potencia térmica interna total | 1649.80 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 103.5 | -232.82 | 328.58 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 32.86 |
| Cargas de ventilación | -232.82 | 361.43 |
| Potencia térmica de ventilación total | 128.61 |
| Potencia térmica | -33.25 | 1811.66 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 85.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1778.4 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Circ. P1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 15.8 0.18 561 Intermedio 34.9 |  | 31.33 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 15.8 1.50 469 25.8 |  | 43.06 |
| Total estructural | 74.39 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 220.69 1.05 |  | 231.72 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 252.21 |
| Cargas interiores | 120.95 | 615.89 |
| Cargas interiores totales | 736.84 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 20.71 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 69.03 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 Cargas internas totales | 133.05 | 780.01 |
| Potencia térmica interna total | 913.06 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 78.8 | -177.24 | 250.14 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 25.01 |
| Cargas de ventilación | -177.24 | 275.15 |
| Potencia térmica de ventilación total | 97.91 |
| Potencia térmica | -44.19 | 1055.16 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.8 m² 64.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1011.0 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.6 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 9.0 0.25 400 Claro 28.3 |  | 9.50 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 N 1.4 1.20 0.45 23.2 |  | 33.39 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 12.7 0.18 561 Intermedio 34.9 |  | 25.21 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 12.7 1.46 471 25.8 |  | 33.60 |
| Total estructural | 101.69 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 177.58 1.05 |  | 186.46 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 202.94 |
| Cargas interiores | 120.95 | 521.35 |
| Cargas interiores totales | 642.31 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 18.69 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 62.30 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Cargas internas totales | 133.05 | 704.04 |
| Potencia térmica interna total | 837.09 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 63.4 | -142.62 | 201.28 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 20.13 |
| Cargas de ventilación | -142.62 | 221.40 |
| Potencia térmica de ventilación total | 78.79 |
| Potencia térmica | -9.57 | 925.45 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m² 72.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 915.9 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Sala trab.P1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 9.4 0.25 400 Claro 28.3 |  | 10.04 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 N 1.4 1.20 0.45 23.2 |  | 33.39 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 12.9 0.18 561 Intermedio 34.9 |  | 25.52 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 13.2 1.46 471 25.6 |  | 30.14 |
| Total estructural | 99.09 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 184.18 1.05 |  | 193.39 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 210.49 |
| Cargas interiores | 120.95 | 535.83 |
| Cargas interiores totales | 656.78 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 19.05 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 63.49 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Cargas internas totales | 133.05 | 717.46 |
| Potencia térmica interna total | 850.51 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 65.8 | -147.92 | 208.76 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 20.88 |
| Cargas de ventilación | -147.92 | 229.64 |
| Potencia térmica de ventilación total | 81.71 |
| Potencia térmica | -14.87 | 947.10 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.2 m² 70.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 932.2 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Dist. y Z.Trabaj_P1 (Vestíbulo de entrada) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada S 2.1 0.25 400 Claro 28.8 Fachada N 24.3 0.25 400 Claro 28.4 Fachada E 2.6 0.25 400 Claro 29.6 |  | 2.50 26.39 3.61 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 S 4.3 1.13 0.71 29.0 3 N 7.7 1.17 0.56 25.5 1 E 1.9 1.19 0.49 42.6 1 E 1.5 1.16 0.62 49.3 |  | 124.63 197.30 82.35 75.85 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 90.4 0.18 561 Intermedio 34.7 |  | 175.10 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 11.9 0.26 538 26.0 Pared interior 9.6 0.51 162 26.1 Pared interior 34.6 0.57 44 28.9 Forjado 103.4 1.46 471 25.8 Forjado 1.0 0.43 463 28.7 Hueco interior 1.7 1.90 29.0 Hueco interior 3.3 1.64 29.0 |  | 6.17 10.35 96.28 273.87 1.97 15.79 27.26 |
| Total estructural | 1119.44 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 12 60.48 65.98 | 725.71 | 791.72 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 1274.92 1.05 |  | 1338.67 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 531.22 |
| Cargas interiores | 725.71 | 2661.61 |
| Cargas interiores totales | 3387.32 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 113.43 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 72.57 | 378.10 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Cargas internas totales | 798.28 | 4272.58 |
| Potencia térmica interna total | 5070.87 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 531.2 | -1194.60 | 1685.92 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 168.59 |
| Cargas de ventilación | -1194.60 | 1854.51 |
| Potencia térmica de ventilación total | 659.92 |
| Potencia térmica | -396.31 | 6127.10 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 106.2 m² 53.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5730.8 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Reuniones1_P1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada S 17.8 0.25 400 Claro 28.9 Fachada E 18.8 0.25 400 Claro 29.5 |  | 21.31 25.58 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 2 S 2.9 1.20 0.45 23.2 |  | 66.78 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 37.3 0.18 561 Intermedio 34.3 |  | 69.53 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 11.4 0.57 44 28.9 Forjado 38.0 1.48 468 25.8 |  | 31.61 102.59 |
| Total estructural | 317.40 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 5 60.48 65.98 | 302.38 | 329.88 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 531.89 1.05 |  | 558.48 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 607.87 |
| Cargas interiores | 302.38 | 1496.23 |
| Cargas interiores totales | 1798.61 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 54.41 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 30.24 | 181.36 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86 Cargas internas totales | 332.62 | 2049.40 |
| Potencia térmica interna total | 2382.02 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 190.0 | -427.18 | 602.87 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 60.29 |
| Cargas de ventilación | -427.18 | 663.16 |
| Potencia térmica de ventilación total | 235.98 |
| Potencia térmica | -94.56 | 2712.56 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.0 m² 68.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2618.0 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.VideoConf (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada S 7.8 0.25 400 Claro 28.9 |  | 9.37 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 S 1.4 1.20 0.45 23.2 |  | 33.39 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 17.0 0.18 561 Intermedio 34.6 |  | 32.68 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Pared interior 18.8 0.57 44 28.9 Forjado 17.0 1.48 468 25.8 |  | 52.25 46.03 |
| Total estructural | 173.72 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 238.38 1.05 |  | 250.30 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 272.43 |
| Cargas interiores | 120.95 | 654.69 |
| Cargas interiores totales | 775.64 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 24.85 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 82.84 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Cargas internas totales | 133.05 | 936.10 |
| Potencia térmica interna total | 1069.15 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 85.1 | -191.45 | 270.19 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 27.02 |
| Cargas de ventilación | -191.45 | 297.21 |
| Potencia térmica de ventilación total | 105.76 |
| Potencia térmica | -58.40 | 1233.32 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.0 m² 69.0 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1174.9 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp. 7 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada S 9.8 0.25 400 Claro 28.7 |  | 11.46 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 S 1.4 1.20 0.45 23.2 |  | 33.39 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 20.7 0.18 561 Intermedio 34.9 |  | 40.70 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 20.6 1.48 468 25.8 |  | 55.82 |
| Total estructural | 141.36 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 3 60.48 65.98 | 181.43 | 197.93 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 289.18 1.05 |  | 303.64 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 330.50 |
| Cargas interiores | 181.43 | 832.07 |
| Cargas interiores totales | 1013.50 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 29.20 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 18.14 | 97.34 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 Cargas internas totales | 199.57 | 1099.98 |
| Potencia térmica interna total | 1299.55 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 103.3 | -232.25 | 327.78 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 32.78 |
| Cargas de ventilación | -232.25 | 360.56 |
| Potencia térmica de ventilación total | 128.30 |
| Potencia térmica | -32.68 | 1460.53 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 69.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1427.9 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Office (Sala de descanso) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 9.8 0.25 400 Claro 28.4 |  | 10.67 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 N 1.4 1.20 0.45 23.2 |  | 33.39 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 13.6 0.18 561 Intermedio 34.9 |  | 27.03 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 13.6 1.48 468 25.8 |  | 36.79 |
| Total estructural | 107.87 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 190.52 1.05 |  | 200.04 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 217.73 |
| Cargas interiores | 120.95 | 549.73 |
| Cargas interiores totales | 670.68 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 19.73 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 65.76 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 Cargas internas totales | 133.05 | 743.09 |
| Potencia térmica interna total | 876.13 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 68.0 | -153.01 | 215.94 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 21.59 |
| Cargas de ventilación | -153.01 | 237.54 |
| Potencia térmica de ventilación total | 84.53 |
| Potencia térmica | -19.96 | 980.62 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.6 m² 70.6 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 960.7 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Lact. (Sala de descanso) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 33.9 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 18.0 °C |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Fachada N 8.5 0.25 400 Claro 28.4 Fachada E 12.4 0.25 400 Claro 29.6 |  | 9.29 17.17 |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²) 1 N 1.4 1.20 0.45 23.2 |  | 33.39 |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C) Azotea 12.1 0.18 561 Intermedio 34.6 |  | 23.24 |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C) Forjado 12.0 1.48 468 25.8 |  | 32.56 |
| Total estructural | 115.63 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W) Empleado de oficina 2 60.48 65.98 | 120.95 | 131.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo Potencia (W) Coef. iluminación Fluorescente con reactancia 169.00 1.05 |  | 177.45 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 193.14 |
| Cargas interiores | 120.95 | 502.55 |
| Cargas interiores totales | 623.50 |
| Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % |  | 18.55 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 12.10 | 61.82 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Cargas internas totales | 133.05 | 698.54 |
| Potencia térmica interna total | 831.59 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 60.4 | -135.73 | 191.55 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 0.00 | 19.16 |
| Cargas de ventilación | -135.73 | 210.71 |
| Potencia térmica de ventilación total | 74.98 |
| Potencia térmica | -2.68 | 909.25 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.1 m² 75.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 906.6 W |

2.2. Calefacción

Sótano

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Expos. (Oficinas) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada O 0.7 0.43 525 Claro Muro de sótano 107.8 0.31 1025 | 5.52 452.23 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 O 2.6 1.17 | 58.19 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 103.9 0.43 588 | 615.16 |
| Total estructural | 1131.09 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 56.55 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 113.11 |
| Cargas internas totales | 1300.75 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 519.6 | 2906.16 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 290.62 |
| Potencia térmica de ventilación total | 3196.78 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 103.9 m² 43.3 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4497.5 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Hall_PS (Vestíbulo de entrada) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Muro de sótano 60.0 0.31 1025 | 251.64 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 77.8 0.43 588 | 460.33 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 12.6 0.57 44 Pared interior 7.1 0.51 162 Hueco interior 1.7 1.64 | 62.82 31.61 24.02 |
| Total estructural | 830.42 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 41.52 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 83.04 |
| Cargas internas totales | 954.99 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 388.8 | 2174.68 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 217.47 |
| Potencia térmica de ventilación total | 2392.14 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 77.8 m² 43.0 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3347.1 W |

Planta baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Salon de actos (Salón de actos) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada O 46.9 0.39 398 Claro Fachada N 17.2 0.39 398 Claro Fachada E 15.2 0.39 398 Claro | 349.80 139.68 113.57 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 5 O 9.6 1.19 1 N 1.9 1.19 1 E 1.9 1.19 | 219.22 47.83 43.84 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 36.0 0.42 525 Forjado 99.7 1.50 469 Hueco interior 3.3 1.90 | 132.72 1309.70 55.65 |
| Total estructural | 2412.01 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 120.60 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 241.20 |
| Cargas internas totales | 2773.81 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 3037.2 | 16987.13 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 1698.71 |
| Potencia térmica de ventilación total | 18685.85 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 105.5 m² 203.5 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 21459.7 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Vest.1_PB (Vestíbulo de entrada) Salon de actos |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 9.7 0.25 355 Claro Fachada S 6.9 0.25 355 Claro Fachada E 23.2 0.25 355 Claro Fachada O 30.8 0.25 355 Claro | 51.37 30.46 112.88 149.61 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 E 7.6 1.15 | 167.90 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 9.4 0.51 162 Pared interior 16.9 0.57 44 Hueco interior 1.7 1.64 | 41.70 84.49 24.02 |
| Total estructural | 662.43 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 33.12 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 66.24 |
| Cargas internas totales | 761.79 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 367.5 | 2055.30 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 205.53 |
| Potencia térmica de ventilación total | 2260.83 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 73.5 m² 41.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3022.6 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Control audio. (Oficinas) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 8.6 0.25 400 Claro | 44.19 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 N 1.9 1.19 | 47.83 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 12.7 0.53 588 | 91.80 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 10.7 0.42 525 Pared interior 12.4 0.57 33 Forjado 12.7 1.46 471 Hueco interior 1.7 1.90 | 39.50 62.15 161.63 27.82 |
| Total estructural | 474.93 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 23.75 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 47.49 |
| Cargas internas totales | 546.17 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 63.4 | 354.58 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 35.46 |
| Potencia térmica de ventilación total | 390.03 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m² 73.8 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 936.2 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Reuniones 1 (Sala de reuniones) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada S 16.5 0.25 400 Claro | 71.15 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 2 S 4.3 1.19 | 89.95 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 38.2 0.53 588 | 276.83 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 18.8 0.42 525 Pared interior 18.8 0.57 44 Forjado 37.7 1.48 468 | 69.20 93.96 488.86 |
| Total estructural | 1089.95 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 54.50 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 108.99 |
| Cargas internas totales | 1253.44 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 860.2 | 4811.45 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 481.14 |
| Potencia térmica de ventilación total | 5292.59 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.2 m² 171.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6546.0 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S. Reuniones 3 (Sala de reuniones) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 17.6 0.25 400 Claro Fachada E 10.6 0.25 400 Claro | 91.21 50.18 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 2 N 3.8 1.19 | 95.66 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 26.0 0.53 588 | 188.40 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 25.7 1.48 468 | 332.84 |
| Total estructural | 758.29 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 37.91 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 75.83 |
| Cargas internas totales | 872.03 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 585.5 | 3274.57 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 327.46 |
| Potencia térmica de ventilación total | 3602.02 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.0 m² 171.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4474.1 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S. Reuniones 2 (Sala de reuniones) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada S 16.4 0.25 400 Claro | 70.49 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 2 S 4.3 1.19 | 89.95 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 38.0 0.53 588 | 274.77 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 11.4 0.57 44 Pared interior 18.8 0.26 527 Forjado 38.0 1.48 468 | 56.85 42.64 492.40 |
| Total estructural | 1027.09 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 51.35 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 102.71 |
| Cargas internas totales | 1181.16 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 853.9 | 4775.91 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 477.59 |
| Potencia térmica de ventilación total | 5253.50 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.0 m² 169.6 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6434.7 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Usos Mult. (Oficinas) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada S 3.3 0.25 400 Claro Fachada N 19.9 0.43 525 Claro Fachada O 8.1 0.43 525 Claro Fachada S 20.2 0.43 525 Claro Fachada E 39.5 0.43 525 Claro | 14.36 181.45 67.44 153.64 329.93 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 O 0.5 1.25 4 E 1.9 1.25 | 11.54 46.16 |
| Puertas exteriores |  |
| Núm. puertas Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) 2 Opaca N 3.7 1.79 | 137.02 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Tejado 64.9 5.37 57 Intermedio | 6092.13 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 61.9 0.53 588 | 447.96 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 20.6 0.26 527 | 46.75 |
| Total estructural | 7528.39 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 376.42 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 752.84 |
| Cargas internas totales | 8657.65 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 309.4 | 1730.24 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 173.02 |
| Potencia térmica de ventilación total | 1903.26 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 61.9 m² 170.7 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10560.9 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Z.Circ.PB (Vestíbulo de entrada) PB oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 15.9 0.25 400 Claro Fachada N 10.9 0.43 525 Claro Fachada S 2.2 0.29 143 Claro | 82.26 98.97 11.16 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 3 N 18.0 1.13 1 N 4.1 1.16 1 S 4.1 1.16 | 428.19 99.49 82.91 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 13.5 0.18 564 Intermedio | 43.34 |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Solera 117.8 0.53 588 | 852.58 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 27.1 0.26 538 Pared interior 4.4 0.42 525 Pared interior 49.2 0.57 44 Pared interior 8.9 0.51 162 Forjado 103.4 1.46 471 Hueco interior 6.7 1.90 Hueco interior 3.3 1.64 | 61.47 16.23 246.25 39.33 1317.65 111.30 48.05 |
| Total estructural | 3539.16 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 176.96 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 353.92 |
| Cargas internas totales | 4070.04 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 588.8 | 3293.10 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 329.31 |
| Potencia térmica de ventilación total | 3622.40 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 117.8 m² 65.3 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7692.4 W |

Planta 1

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada O 9.7 0.25 400 Claro Fachada N 16.1 0.25 400 Claro Fachada E 6.3 0.25 400 Claro | 45.82 83.13 29.95 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 O 1.4 1.20 1 N 2.6 1.17 | 33.16 63.48 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 20.3 0.18 561 Intermedio | 65.18 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 20.3 1.24 469 | 219.76 |
| Total estructural | 540.48 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 27.02 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 54.05 |
| Cargas internas totales | 621.55 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 101.3 | 566.33 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 56.63 |
| Potencia térmica de ventilación total | 622.97 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.3 m² 61.5 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1244.5 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.2 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada O 9.4 0.25 400 Claro | 44.72 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 O 1.4 1.20 | 33.16 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 14.4 0.18 561 Intermedio | 46.20 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 14.4 1.24 469 | 155.76 |
| Total estructural | 279.85 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 13.99 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 27.99 |
| Cargas internas totales | 321.83 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 71.8 | 401.44 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 40.14 |
| Potencia térmica de ventilación total | 441.58 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.4 m² 53.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 763.4 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.3 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada O 9.5 0.25 400 Claro | 44.80 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 O 1.4 1.20 | 33.16 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 14.4 0.18 561 Intermedio | 46.27 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 14.4 1.24 469 | 155.99 |
| Total estructural | 280.22 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 14.01 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 28.02 |
| Cargas internas totales | 322.26 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 71.9 | 402.03 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 40.20 |
| Potencia térmica de ventilación total | 442.23 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.4 m² 53.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 764.5 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.4 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada O 9.5 0.25 400 Claro | 44.80 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 O 1.4 1.20 | 33.16 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 14.4 0.18 561 Intermedio | 46.27 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 14.4 1.24 469 | 155.99 |
| Total estructural | 280.22 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 14.01 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 28.02 |
| Cargas internas totales | 322.26 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 71.9 | 402.03 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 40.20 |
| Potencia térmica de ventilación total | 442.23 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.4 m² 53.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 764.5 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.5 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada O 9.9 0.25 400 Claro Fachada E 9.2 0.25 400 Claro | 47.07 43.73 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 O 1.4 1.20 1 E 1.4 1.20 | 33.16 33.16 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 20.7 0.18 561 Intermedio | 66.64 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 18.6 0.66 1034 Forjado 20.6 1.24 469 | 107.97 223.74 |
| Total estructural | 555.48 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 27.77 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 55.55 |
| Cargas internas totales | 638.80 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 103.5 | 579.06 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 57.91 |
| Potencia térmica de ventilación total | 636.97 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 61.6 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1275.8 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Circ. P1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 15.8 0.18 561 Intermedio | 50.75 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 15.8 1.24 469 | 171.08 |
| Total estructural | 221.83 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 11.09 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 22.18 |
| Cargas internas totales | 255.10 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 78.8 | 440.83 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 44.08 |
| Potencia térmica de ventilación total | 484.91 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.8 m² 46.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 740.0 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp.6 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 9.0 0.25 400 Claro | 46.69 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 N 1.4 1.20 | 36.18 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 12.7 0.18 561 Intermedio | 40.82 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 12.7 1.21 471 | 134.25 |
| Total estructural | 257.94 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 12.90 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 25.79 |
| Cargas internas totales | 296.63 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 63.4 | 354.72 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 35.47 |
| Potencia térmica de ventilación total | 390.19 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m² 54.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 686.8 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Sala trab.P1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 9.4 0.25 400 Claro | 48.71 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 N 1.4 1.20 | 36.18 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 13.2 0.18 561 Intermedio | 42.34 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 13.2 1.21 471 | 139.30 |
| Total estructural | 266.52 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 13.33 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 26.65 |
| Cargas internas totales | 306.50 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 65.8 | 367.90 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 36.79 |
| Potencia térmica de ventilación total | 404.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.2 m² 54.1 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 711.2 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Dist. y Z.Trabaj_P1 (Vestíbulo de entrada) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada S 2.1 0.25 400 Claro Fachada N 24.3 0.25 400 Claro Fachada E 2.6 0.25 400 Claro | 9.12 125.39 12.34 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 S 4.3 1.13 3 N 7.7 1.17 1 E 1.9 1.19 1 E 1.5 1.16 | 85.36 190.45 44.25 34.30 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 90.4 0.18 561 Intermedio | 291.12 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 11.9 0.26 538 Pared interior 9.6 0.51 162 Pared interior 34.6 0.57 44 Forjado 103.4 1.21 471 Forjado 1.0 0.42 463 Hueco interior 1.7 1.90 Hueco interior 3.3 1.64 | 27.02 42.66 173.14 1094.42 7.17 27.82 48.05 |
| Total estructural | 2212.60 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 110.63 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 221.26 |
| Cargas internas totales | 2544.50 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 531.2 | 2971.16 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 297.12 |
| Potencia térmica de ventilación total | 3268.27 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 106.2 m² 54.7 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5812.8 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Reuniones1_P1 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada S 17.8 0.25 400 Claro Fachada E 18.8 0.25 400 Claro | 76.78 89.01 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 2 S 2.9 1.20 | 60.29 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 37.3 0.18 561 Intermedio | 120.09 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 11.4 0.57 44 Forjado 38.0 1.23 468 | 56.85 407.75 |
| Total estructural | 810.78 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 40.54 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 81.08 |
| Cargas internas totales | 932.39 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 190.0 | 1062.46 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 106.25 |
| Potencia térmica de ventilación total | 1168.71 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.0 m² 55.3 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2101.1 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.VideoConf (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada S 7.8 0.25 400 Claro | 33.77 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 S 1.4 1.20 | 30.15 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 17.0 0.18 561 Intermedio | 54.81 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Pared interior 18.8 0.57 44 Forjado 17.0 1.23 468 | 93.96 182.96 |
| Total estructural | 395.65 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 19.78 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 39.56 |
| Cargas internas totales | 455.00 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 85.1 | 476.17 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 47.62 |
| Potencia térmica de ventilación total | 523.79 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.0 m² 57.5 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 978.8 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Desp. 7 (Oficinas) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada S 9.8 0.25 400 Claro | 42.29 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 S 1.4 1.20 | 30.15 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 20.7 0.18 561 Intermedio | 66.48 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 20.6 1.23 468 | 221.85 |
| Total estructural | 360.77 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 18.04 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 36.08 |
| Cargas internas totales | 414.88 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 103.3 | 577.65 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 57.77 |
| Potencia térmica de ventilación total | 635.42 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 50.8 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1050.3 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos Office (Sala de descanso) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 9.8 0.25 400 Claro | 50.64 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 N 1.4 1.20 | 36.18 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 13.6 0.18 561 Intermedio | 43.80 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 13.6 1.23 468 | 146.22 |
| Total estructural | 276.84 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 13.84 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 27.68 |
| Cargas internas totales | 318.36 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 68.0 | 380.56 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 38.06 |
| Potencia térmica de ventilación total | 418.62 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.6 m² 54.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 737.0 W |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |
| --- |
| Recinto Conjunto de recintos S.Lact. (Sala de descanso) P1 oficinas |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas Externas Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.5 °C Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Fachada N 8.5 0.25 400 Claro Fachada E 12.4 0.25 400 Claro | 44.08 58.75 |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) 1 N 1.4 1.20 | 36.18 |
| Cubiertas |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Azotea 12.1 0.18 561 Intermedio | 38.85 |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Forjado 12.0 1.23 468 | 129.40 |
| Total estructural | 307.25 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 15.36 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 30.73 |
| Cargas internas totales | 353.34 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h) 60.4 | 337.58 |
| Mayoración de cargas 10.0 % | 33.76 |
| Potencia térmica de ventilación total | 371.34 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.1 m² 60.0 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 724.7 W |

3. CLIMATIZACIÓN: RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

Refrigeración

| Conjunto: Salon de actos |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Expos. | Sótano | 675.99 | 3982.05 | 4707.76 | 5263.58 | 6061.86 | 519.60 | 1813.94 | 645.48 | 64.54 | 7077.52 | 6707.34 | 6707.34 |
| Hall_PS | Sótano | 56.24 | 1962.42 | 2506.70 | 2281.08 | 2879.79 | 388.81 | 1357.37 | 483.01 | 43.24 | 3638.45 | 3362.80 | 3362.80 |
| Salon de actos | Planta baja | 2699.55 | 10245.69 | 13944.03 | 14628.12 | 18696.29 | 3037.15 | 10602.88 | 3772.97 | 213.07 | 25231.00 | 22469.26 | 22469.26 |
| Vest.1_PB | Planta baja | 2311.20 | 1861.75 | 2406.03 | 4715.43 | 5314.14 | 367.47 | 231.25 | -394.20 | 66.94 | 4946.68 | 3863.36 | 4919.94 |
| Total | 4313.0 | Carga total simultánea | 36402.8 |  |

| Conjunto: PB oficinas |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Control audio. | Planta baja | 144.86 | 521.20 | 642.15 | 752.65 | 885.70 | 63.40 | 221.32 | 78.75 | 76.07 | 973.97 | 958.78 | 964.45 |
| S.Reuniones 1 | Planta baja | 278.15 | 2357.67 | 3055.47 | 2978.47 | 3746.05 | 860.25 | 3003.17 | 1068.66 | 125.93 | 5981.64 | 4792.99 | 4814.71 |
| S. Reuniones 3 | Planta baja | 185.27 | 1628.95 | 2117.41 | 2050.07 | 2587.37 | 585.46 | 2043.89 | 727.31 | 127.39 | 4093.96 | 3302.79 | 3314.68 |
| S. Reuniones 2 | Planta baja | 252.52 | 2286.79 | 2949.70 | 2869.42 | 3598.63 | 853.89 | 2980.99 | 1060.77 | 122.77 | 5850.41 | 4638.79 | 4659.39 |
| S.Usos Mult. | Planta baja | 6886.15 | 2277.07 | 2700.40 | 10354.44 | 10820.10 | 309.35 | 1079.97 | 384.30 | 181.09 | 11434.40 | 10895.15 | 11204.40 |
| Z.Circ.PB | Planta baja | 1294.27 | 2996.17 | 3842.84 | 4848.20 | 5779.53 | 588.78 | 2055.46 | 731.42 | 55.29 | 6903.66 | 6470.39 | 6510.96 |
| Total | 3261.1 | Carga total simultánea | 31058.9 |  |

| Conjunto: P1 oficinas |
| --- |
| Recinto | Planta | Subtotales | Carga interna | Ventilación | Potencia térmica |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Desp.1 | Planta 1 | 452.39 | 819.64 | 1001.07 | 1437.39 | 1636.96 | 101.26 | 353.49 | 125.79 | 87.04 | 1790.88 | 1762.75 | 1762.75 |
| Desp.2 | Planta 1 | 334.41 | 572.65 | 693.60 | 1024.97 | 1158.02 | 71.77 | 250.57 | 89.16 | 86.88 | 1275.54 | 1246.93 | 1247.18 |
| Desp.3 | Planta 1 | 334.53 | 573.29 | 694.25 | 1025.84 | 1158.88 | 71.88 | 250.94 | 89.29 | 86.82 | 1276.77 | 1247.93 | 1248.18 |
| Desp.4 | Planta 1 | 334.44 | 573.29 | 694.25 | 1025.74 | 1158.79 | 71.88 | 250.94 | 89.29 | 86.82 | 1276.68 | 1247.84 | 1248.08 |
| Desp.5 | Planta 1 | 449.78 | 833.61 | 1015.04 | 1450.23 | 1649.80 | 103.53 | 361.43 | 128.61 | 85.89 | 1811.66 | 1778.05 | 1778.41 |
| Circ. P1 | Planta 1 | 74.39 | 615.89 | 736.84 | 780.01 | 913.06 | 78.82 | 275.15 | 97.91 | 64.13 | 1055.16 | 1010.51 | 1010.97 |
| Desp.6 | Planta 1 | 101.69 | 521.35 | 642.31 | 704.04 | 837.09 | 63.42 | 221.40 | 78.79 | 72.21 | 925.45 | 915.19 | 915.88 |
| Sala trab.P1 | Planta 1 | 99.09 | 535.83 | 656.78 | 717.46 | 850.51 | 65.78 | 229.64 | 81.71 | 70.86 | 947.10 | 931.48 | 932.23 |
| Dist. y Z.Trabaj_P1 | Planta 1 | 1119.44 | 2661.61 | 3387.32 | 4272.58 | 5070.87 | 531.22 | 1854.51 | 659.92 | 53.94 | 6127.10 | 5726.39 | 5730.78 |
| S.Reuniones1_P1 | Planta 1 | 317.40 | 1496.23 | 1798.61 | 2049.40 | 2382.02 | 189.96 | 663.16 | 235.98 | 68.91 | 2712.56 | 2617.18 | 2618.00 |
| S.VideoConf | Planta 1 | 173.72 | 654.69 | 775.64 | 936.10 | 1069.15 | 85.14 | 297.21 | 105.76 | 69.00 | 1233.32 | 1174.52 | 1174.91 |
| Desp. 7 | Planta 1 | 141.36 | 832.07 | 1013.50 | 1099.98 | 1299.55 | 103.28 | 360.56 | 128.30 | 69.13 | 1460.53 | 1427.30 | 1427.85 |
| Office | Planta 1 | 107.87 | 549.73 | 670.68 | 743.09 | 876.13 | 68.04 | 237.54 | 84.53 | 70.59 | 980.62 | 959.87 | 960.66 |
| S.Lact. | Planta 1 | 115.63 | 502.55 | 623.50 | 698.54 | 831.59 | 60.36 | 210.71 | 74.98 | 75.10 | 909.25 | 905.81 | 906.57 |
| Total | 1666.3 | Carga total simultánea | 22951.8 |  |

Calefacción

| Conjunto: Salon de actos |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Expos. | Sótano | 1300.75 | 519.60 | 3196.78 | 43.28 | 4497.53 | 4497.53 |
| Hall_PS | Sótano | 954.99 | 388.81 | 2392.14 | 43.04 | 3347.13 | 3347.13 |
| Salon de actos | Planta baja | 2773.81 | 3037.15 | 18685.85 | 203.49 | 21459.66 | 21459.66 |
| Vest.1_PB | Planta baja | 761.79 | 367.47 | 2260.83 | 41.13 | 3022.62 | 3022.62 |
| Total | 4313.0 | Carga total simultánea | 32326.9 |  |

| Conjunto: PB oficinas |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Control audio. | Planta baja | 546.17 | 63.40 | 390.03 | 73.84 | 936.21 | 936.21 |
| S.Reuniones 1 | Planta baja | 1253.44 | 860.25 | 5292.59 | 171.21 | 6546.03 | 6546.03 |
| S. Reuniones 3 | Planta baja | 872.03 | 585.46 | 3602.02 | 171.94 | 4474.06 | 4474.06 |
| S. Reuniones 2 | Planta baja | 1181.16 | 853.89 | 5253.50 | 169.55 | 6434.66 | 6434.66 |
| S.Usos Mult. | Planta baja | 8657.65 | 309.35 | 1903.26 | 170.69 | 10560.91 | 10560.91 |
| Z.Circ.PB | Planta baja | 4070.04 | 588.78 | 3622.40 | 65.33 | 7692.44 | 7692.44 |
| Total | 3261.1 | Carga total simultánea | 36644.3 |  |

| Conjunto: P1 oficinas |
| --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación | Potencia |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Desp.1 | Planta 1 | 621.55 | 101.26 | 622.97 | 61.45 | 1244.52 | 1244.52 |
| Desp.2 | Planta 1 | 321.83 | 71.77 | 441.58 | 53.18 | 763.41 | 763.41 |
| Desp.3 | Planta 1 | 322.26 | 71.88 | 442.23 | 53.18 | 764.49 | 764.49 |
| Desp.4 | Planta 1 | 322.26 | 71.88 | 442.23 | 53.18 | 764.49 | 764.49 |
| Desp.5 | Planta 1 | 638.80 | 103.53 | 636.97 | 61.61 | 1275.77 | 1275.77 |
| Circ. P1 | Planta 1 | 255.10 | 78.82 | 484.91 | 46.95 | 740.01 | 740.01 |
| Desp.6 | Planta 1 | 296.63 | 63.42 | 390.19 | 54.15 | 686.82 | 686.82 |
| Sala trab.P1 | Planta 1 | 306.50 | 65.78 | 404.69 | 54.06 | 711.20 | 711.20 |
| Dist. y Z.Trabaj_P1 | Planta 1 | 2544.50 | 531.22 | 3268.27 | 54.71 | 5812.77 | 5812.77 |
| S.Reuniones1_P1 | Planta 1 | 932.39 | 189.96 | 1168.71 | 55.30 | 2101.10 | 2101.10 |
| S.VideoConf | Planta 1 | 455.00 | 85.14 | 523.79 | 57.48 | 978.79 | 978.79 |
| Desp. 7 | Planta 1 | 414.88 | 103.28 | 635.42 | 50.85 | 1050.30 | 1050.30 |
| Office | Planta 1 | 318.36 | 68.04 | 418.62 | 54.16 | 736.98 | 736.98 |
| S.Lact. | Planta 1 | 353.34 | 60.36 | 371.34 | 60.03 | 724.68 | 724.68 |
| Total | 1666.3 | Carga total simultánea | 18355.3 |  |

4.- CLIMATIZACIÓN: EQUIPOS INSTALADOS

UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES

5.- VENTILACIÓN: RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

6.- VENTILACIÓN: EQUIPOS INSTALADOS

RECUPERADORES DE CALOR

7.- DIAGRAMAS SISTEMAS VRV

EL EQUIPO REDACTOR:

Fdo:	D. Fco. Javier Robustillo Yagüe. Arquitecto

FECHA: Mayo de 2022