- MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1 DATOS BÁSICOS

A.1 Objeto del Encargo

| Encargo: | El objeto del mencionado encargo es la redacción del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 20 AULAS DE ESO, AULAS ESPECÍFICAS, DE DESDOBLE Y APOYO, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA DEL IES SIMONE VEIL (LÍNEA 5), PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID). |
| --- | --- |
| Emplazamiento: | Paseo de las Camelias s/n, Paracuellos del Jarama, Madrid. |

MD2  INFORMACIÓN PREVIA

B.1 Situación y emplazamiento

| Situación | La edificación se sitúa dentro del casco urbano de la localidad de Paracuellos del Jarama. Centro urbano al este de la capital. |
| --- | --- |
| Emplazamiento | El emplazamiento se encuentra dentro de una parcela de uso docente. Esta parcela está parcialmente construida, albergando un instituto de educación secundaria. |

C.1 Descripción funcional

El nuevo edificio proyectado responde a las necesidades de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y se ajusta a la normativa docente vigente, para este tipo de centros, a saber:

- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero y publicado en B.O.E. de 12 de Marzo de 2010. De acuerdo con el programa de necesidades redactado con fecha 28 de mayo de 2.015 y la guía para la redacción de los proyectos de construcción de Centros Públicos, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, con fecha de junio de 2.015.

Se trata de una nueva construcción programada en el plan de construcción de un centro docente, y que consiste en la ampliación de la edificación ya existente.

La ampliación del IES SIMONE VEIL se compone de tres zonas de ampliación. Por un lado, dos nuevos volúmenes a continuación del centro existente en sus prolongaciones norte y sur; y por otro lado, el nuevo gimnasio situado al este de la parcela, así como la finalización de la urbanización para resolver la accesibilidad entre las distintos espacios exteriores del centro y la dotación de aparcamiento.

La ampliación del centro propuesta se integra en el edificio existente mediante la utilización del mismo acabado en las fachadas exteriores: ladrillo cara vista en una tonalidad.

La ampliación situada al norte será un volumen prismático con cubierta plana y fachada de ladrillo claro, en continuidad con la fachada existente del edificio al que se adosa y rematado con un porche que singulariza el acceso al edificio. Se mantiene la anchura del pasillo ubicando dobles alturas con escaleras de dos tramos situadas en los extremos.

La ampliación proyectada en continuación con el ala sur repite el esquema del edificio en dicha zona, compuesto por un volumen en peine con patios intermedios y fachada principal orientada al este. También se mantiene la anchura del pasillo, con escalera de un tramo y con dobles alturas.

Se amplía y reordena el aparcamiento en línea paralelo a la Calle Río Tormes para cumplir con la dotación de aparcamiento solicitada, ubicando una nueva salida en la esquina suroeste de la parcela que mejore la funcionalidad del aparcamiento.

El edificio del gimnasio, organizado en dos volúmenes con cubiertas a distinta altura en función de su uso, se integra en la composición volumétrica general del centro, señalizando la planta baja con paneles fenólicos en varias tonalidades.

2 -MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO

MC3  SISTEMA ENVOLVENTE

D.6 Cerramientos exteriores

En las aulas, las fábricas de cerramiento se resolverán con 1/2 pie de ladrillo cara vista igual al existente en la planta superior, con armadura de tendel, enfoscado interiormente con espesor mínimo de 10 mm., y un trasdosado interior con dos placas de cartón yeso de 15 mm. El trasdosado se montará sobre perfiles  de acero galvanizado de 70 mm de ancho.  Se instalará una primera capa de aislamiento de lana de roca con barrera de vapor mediante paneles de 6 cm de espesor  [0.04 W/[mK]. Una segunda capa de aislamiento se alojará entre los montantes verticales de acero mediante paneles de lana de roca de 6,5 cm de espesor  [0.04 W/[mK]. Los pilares irán recubiertos con el trasdosado anterior; la segunda capa del aislamiento térmico recubrirá los pilares interiormente para evitar pérdidas energéticas y condensaciones superficiales por puentes térmicos.

En el gimnasio, las fábricas de cerramiento se resolverán también con 1/2 pie de ladrillo, con armadura de tendel, enfoscado interiormente con espesor mínimo de 10 mm., y un trasdosado interior también de 1/2 pie de ladrillo tosco. La pista principal del gimnasio llevará un revestimiento de chapa ondulada montada sobre una subestructura metálica y un revestimiento de panel fenólico en diferentes colores (según planos) a nivel de acceso. Los vestuarios serán de ladrillo cara vista en color blanco. Las fachadas también dispondrán de doble aislamiento igual que en las aulas, si bien sólo el interior será contínuo.

Hay que tener en cuenta que el posible pandeo lateral de los pilares, puede dar lugar a la aparición de empujes horizontales en las fábricas, por lo que la hoja interior y la hoja exterior de los cerramientos será contínua por delante de los pilares, no realizando chapados con "galletas" de ladrillo o "medios ladrillos".

Además se ejecutarán las juntas de dilatación de las fábricas de ladrillo según las condiciones especificadas en el apartado de cumplimiento del DB-HS.

D.7 Cubiertas

Aulas:

1.	FORJADO

2.	VINITEX COLAMINADO - vinitex colaminado tira anclaje perimetral o equivalente

3.	HORMIGÓN CELULAR - hormigón celular conformando pendiente, enrasadas sobre maestras de tabicones perimetrales y en diagonal (pendiente 2% )panel flexible perimetral ( y en juntas de retracción) para evitar empuje de azotea a pretil (poliestireno)

4.	LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN  - VINITEX MFV o equivalente

5.	BALDOSA FILTRANTE 80/35 - baldosa filtrante de 60x60x80/35 aislante térmico de poliestireno extrusionado densidad mín. 25 kg/m³, baldosa aislante texlosa

6.	PETO -  peto de cubierta con refuerzo mediante dos redondos ø6 corridos cada 3 hiladas

7.	DESAGÜE - vinitex desagüe o equivalente (ala >10cm) + paragravilla

8.	VINITEX LÍQUIDO

9.	SEPARACIÓN - capa de separación de fieltro geotextil

10.	LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN - VINITEX MFV o equivalente

11.	CAPA DE SEPARACIÓN - capa de separación fieltro geotextil

12.	PERFIL - vinitex Perfil-Colaminado o equivalente

13.	SELLADO EN BASE DE POLIURETANO - sellado en base de poliuretano

14.	ALBARDILLA - albardilla de hormigón polímero homologada  (p=5%, doble goterón y alojamiento de fábrica cara inferior rugosa) recibida con cemento cola y juntas selladas con elemento flexible tipo Sikaflex PRO 2HP o equivalente

15.	CAPA DE REGULARIZACIÓN - capa de regularización de mortero de cemento e =2cm

16.	AISLAMIENTO CONTINUO - aislamiento continuo de poliestireno extuido de e = 3 cm para evitar condensaciones

NOTA : distancia máxima entre juntas de dilatación 15m.Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándole con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.

ALTURAS: la altura del peto será superior a los 120cm en todas las zonas a excepción las zonas que por diseño se harán con menor altura, las cuales estarán equipadas con una línea de vida.

Gimnasio:

La cubierta del gimnasio será de panel sandwich de 120 cm de espesor grecado con aislamiento interior.

D.8 Carpintería exterior

Ventanas y puertas:

La carpintería exterior es de aluminio con rotura de puente térmico en color similar el existente en el resto del centro, con hojas abatibles o fijas según se indica en los planos de detalle con U del marco mínima de 3,2 W/m² °K. Llevarán doble acristalamiento tipo climalit con una cámara de argón de 12 mm de espesor y vidrios de seguridad (4+4) bajo emisivos, con U del vidrio mínima de 1,2 W/m² °K, con junquillos que aseguren la inviolabilidad del acristalamiento. Éste llevará una junta perimetral de EPDM, con tapajuntas y vierteaguas clipables. La U del conjunto carpintería+vidrio será de 1,52 W/m² °K.

No son necesarias barreras de protección en las ventanas, ya que la altura de antepecho es de 100cm. Los herrajes y la tornillería serán de acero inoxidable.

Cerrajería:

Bastidores perimetrales en tubo de acero lacado 120 mm, hojas abatibles y fijas según plano correspondiente. Tirador tubo 50 mm acabado en acero inoxidable. Herrajes colgar y seguridad de acero inoxidable. Cerraduras de seguridad maestreadas en accesos, cuartos de instalaciones y limpieza. 4 bisagras por hoja.

Puertas resistentes al fuego:

Llevarán certificado de homologación correspondiente garantizando el grado de resistencia, cumplirán la definición del CTE.

Barandillas y pasamanos:

En escaleras  y dobles alturas las barandillas serán de chapa perforada sobre bastidores de tubo y se prolongarán 30 cm en arranque y fin.

El pasamanos estará a una altura de 1m., En escaleras no se dispondrá de otro pasamanos debido a que no se trata de un centro de educación infantil.  Se dispondrá de doble pasamanos en las rampas.

Cumplirán las especificaciones de los artículos 3.2 y 4.3 del DB-SUA.

D.9 Vidriería

Llevarán doble acristalamiento tipo climalit con una cámara de argón de 12 mm de espesor y vidrios de seguridad (4+4) bajo emisivos, con U del vidrio mínima de 1,2 W/m² °K, con junquillos que aseguren la inviolabilidad del acristalamiento. Éste llevará una junta perimetral de EPDM, con tapajuntas y vierteaguas clipables.

Las ventanas de aseos llevarán butiral translúcido. Se colocarán espejos sobre los lavabos de los aseos.

Las ventanas de las aulas al pasillo serán de seguridad y acústicas RW42 dB compuestas por un vidrio laminar acústico de 21 mm tipo L21.

D.10 Aislamientos e impermeabilizaciones

Aislamiento térmico:

Los forjados de suelo contarán con 5 cm. de XPS – Poliestireno Extruido (conductividad de 0,034 W/mK)

En fachadas, relleno de cámara con doble panel rígido de lana mineral (conductividad de 0,04 W/mK) de 6 cm de espesor el primero y de 6,5 el segundo, con barrera de vapor el primero de ellos y densidad 70 Kg/m3.

En los locales sin acondicionar de planta baja y en los porches, se instalará en el forjado de techo un aislamiento de Lana Mineral de 10 cm con velo y fijado mecánicamente al soporte.

Aislamiento acústico:

La maquinaria irá encapsulada para su aislamiento acústico. El aula de música contará con aislamiento acústico específico.

Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos de planta primera realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada, de 5 mm. de espesor, colocada bajo solera del pavimento.

Debajo de los vierteaguas se instalarán 3cm de XPS – Poliestireno Extruido con el objetivo de evitar el ruido al ser golpeados (por ejemplo, cuando llueve).

Impermeabilizaciones:

Aulas: Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor gris, fabricada según normas UNE y armada con un fieltro de fibra de vidrio, geotextil poliéster de 150g/m2,  terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante de 60x60x8,5 cm. con pavimento de hormigón poroso gris grano grueso y base aislante de poliestireno extruido mecanizado (5cm), sentada sobre geotextil de protección.

Se impermeabilizarán las fábricas de fachada bajo las albardillas de ventanas y en el arranque del forjado. Ver detalles en planos.

La cubierta del gimnasio se proyecta mediante panel sandwich de 120 mm de espesor.

MC4  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

D.11 Divisiones y albañilería interior

La tabiquería de división y distribución interior será de doble placa de cartón yeso de 15 mm  cada una y doble estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho en H con doble aislamiento de 70 mm de espesor entre montantes:

Los trasdosados de fachadas y pilares serán de doble placa de cartón yaso de 15 mm  cada una y estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho con aislamiento de 65 mm de espesor entre montantes.

Las divisiones de las cabinas de inodoros en aseos se realizarán con tablero fenólico, hasta una altura aproximada de 2,10 sin llegar hasta el techo.

Los cerramientos de los recintos de riesgo (C. calderas, almacén, etc) y de las escaleras protegidas serán de fábrica de ladrillo para alcanzar una resistencia EI180.

La tabiquería de división con la escalera protegida (ya existente, dado que la nueva escalera no precisa ser protegida) será de de doble placa de cartón yeso lamina F15 de 15 mm  cada una y doble estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho con doble aislamiento de 60 mm de espesor entre montantes. Con esta composición se alcanza una resistencia al juego EI120.

D.12 Carpintería interior

Puertas y ventanas:

Las puertas interiores serán abatibles o correderas según planos, de tablero aglomerado, canteado visto en “E”, chapado con tablero de fibras,  acabado con melanina con alto contraste cromático a definir por D.F., precerco de pino ajustado al ancho del tabique, cerco y tapajuntas de fibra de madera. Las manillas y escudos serán en acabado anodizado o acero. Las puertas llevarán cierres de seguridad y amaestramiento.

MC5  SISTEMA DE ACABADOS

D.13 Solados, alicatados y zócalos

Solados:

- Aulas/pasillo:

- Pavimento de baldosa de gres porcelánico en color a determinar por la D.F. reacción al fuego Efl.

  - Resistencia al deslizamiento  15<rd≤35, clase 1.

- Aseos:

- Pavimento de baldosa de gres porcelánico antideslizante acabado antideslizante en color a determinar por la D.F. reacción al fuego Efl.

  - Resistencia al deslizamiento 35<rd<45, clase 2.

- Gimnasio:

- Pavimento de baldosa de gres compacto de 40x40 cm. acabado antideslizante en color a determinar por la D.F. reacción al fuego Efl.

  - Resistencia al deslizamiento  15<rd≤35, clase 1. Para todas las zonas interiores secas.

  - Resistencia al deslizamiento 35<rd<45, clase 2. En acceso, distribuidor y vestuarios.

- Pavimento de baldosa micrograno de uso intenso  acabado antideslizante en color a determinar por la D.F. reacción al fuego Efl.

  - Resistencia al deslizamiento  15<rd≤35, clase 1. Para todas las zonas interiores secas.

  - Resistencia al deslizamiento 35<rd<45, clase 2. En cuarto de caldera exterior.

- Pavimento deportivo vinílico heteorogeneo, calidad de referencia modelo OMNISPORT REFERENCE 6,5-mm de la firma Tarkett  o equivalente, recomendado para GIMNASIOS. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. En pista de pabellón deportivo.

- En exteriores:

- Pavimento de hormigón impreso similar al existente en tonos y acabdos a decidir por la D.F.. Resistencia al deslizamiento rd>45, clase 3.

- Adoquín de hormigón sobre lecho de arena en plazas de aparcamiento. Resistencia al deslizamiento rd>45, clase 3.

- Baldosa de terrazo lavado 40x40 en aceras similar al existente en tonos y acabdos a decidir por la D.F.. Resistencia al deslizamiento rd>45, clase 3.

- Pavimento de hormigón-césped en viales

Alicatados:

-Aulas:

- Revestimiento vertical de azulejo cerámico 20x20. en color a determinar por la D.F., así como listelos decorativos a juego hasta cota de falso techo o cota superior de paramento. Reacción a fuego C-s2-20.

- Gimnasio:

- Revestimiento vertical de azulejo cerámico 20x20. Combinando piezas blancas y de colores a definir por la D.F., así como listelos decorativos a juego hasta cota de falso techo o cota superior de paramento. Reacción a fuego C-s2-20.

Zócalos:

-Aulas:

- Revestimiento vertical vinílico homogéneo, modelo PROTECTWALL de TARKETT o similar, con clasificación al fuego clase Bs2 do, de 1 metro de altura en aulas y 2,10 metros de altura en pasillos. Rematado en el extremo superior con una moldura de DM de pino en el pasillo.

- Gimnasio:

- Revestimiento vertical vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo  IQOPTIMA de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para GIMNAIOS, con clasificación al fuego clase Bs2 do, segun norma En 13501-1, sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 20 x 20 mm. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.En pista de pabellón deportivo.

D.14.- Falsos techos

-Aulas:

- Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca.  Reacción al fuego c-s2,d0, con faja perimetral de yeso laminado (hidrófugo en zonas húmedas) de 15 cm. Acabado pintado en color blanco. Reacción al fuego C-s2, d0.

-Gimnasio:

- Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca.  Reacción al fuego c-s2,d0, con faja perimetral de yeso laminado (hidrófugo en zonas húmedas) de 15 cm. Acabado pintado en color blanco. Reacción al fuego C-s2, d0.

D.15.- Pinturas

-Aulas:

- En paramentos verticales (paredes) se aplicará:

- Acabado de paramentos verticales con pintura plástica lisa en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

De parte superior del zócalo a falso techo en todas las estancias que tienen zócalo.

- En paramentos horizontales (techos) se aplicará:

- Acabado de paramentos horizontales con pintura plástica lisa en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

En falsos techos de pladur y fajas de pladur perimetrales.

- En paramentos horizontales (techos) de porches y marquesinas se aplicará:

- Acabado de paramentos horizontales con pintura plástica lisa en color gris hormigón. Reacción al fuego C-s2,d0.

En cara inferior de porches y marquesinas.

- Sobre carpintería metálica y cerrajería se aplicará:

- Acabado de carpintería metálica y cerrajería con pintura al esmalte satinado en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

- Sobre carpintería de madera se aplicará:

- Acabado de carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético. Reacción al fuego C-s2,d0.

- Sobre estructura metálica vista se aplicará:

- Mortero ignífugo de vermiculita R-60

-Gimnasio:

- En paramentos verticales (paredes) de gimnasio se aplicará:

- Acabado de paramentos verticales con pintura plástica lisa en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

En cuartos técnicos (calderas y RTIC) y almacenes de suelos a falso techo. Y de parte superior del zócalo a falso techo en todas las estancias que tienen zócalo.

- En paramentos horizontales (techos) de edificio gimnasio se aplicará:

- Acabado de paramentos horizontales con pintura plástica lisa en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

En falsos techos de pladur y fajas de pladur perimetrales.

- En paramentos horizontales (techos) de porches y marquesinas se aplicará:

- Acabado de paramentos horizontales con pintura plástica lisa en color gris hormigón. Reacción al fuego C-s2,d0.

En cara inferior de porches y marquesinas.

- Sobre carpintería metálica y cerrajería se aplicará:

- Acabado de carpintería metálica y cerrajería con pintura al esmalte satinado en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

- Sobre columnas exentas se aplicará:

- Acabado con pintura al esmalte satinado en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

- Sobre carpintería de madera se aplicará:

- Acabado de carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético. Reacción al fuego C-s2,d0.

- Sobre estructura metálica vista del gimnasio (CERCHAS) se aplicará:

- Pintura intumescente con resistencia al fuego R30.

MC6  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

D.18 Instalación de CLIMATIZACION

  - Generalidades

El objetivo del presente estudio es definir y especificar los requisitos y características de la instalación de climatización.

Tomando en consideración las necesidades de frío, calor, niveles de ventilación y usos de las zonas, se ha desarrollado una solución en base al empleo de cinco climatizadoras con bomba de calor aire/agua de la marca Daikin para climatizar el edificio y el gimnasio.

La instalación de climatización será capaz de mantener veintiún grados centígrados (21°C) en invierno y veinticinco (25ºC) en verano. Las condiciones climáticas externas a considerar serán las indicadas en el CTE para la zona climática correspondiente.

Se dispondrá de una instalación de difusión en distintas estancias mediante conductos de fibra de vidrio, difusores y rejillas de extracción a través del falso techo.

  - Selección de equipos

    - Climatizadoras

Las climatizadoras estarán situadas en las cubiertas del edicio de aulas y en la cubierta del gimnaiso, en los espacios indicados en planos.

Los climatizadores serán todo aire exterior y estarán dotado de todas las secciones necesarias para la recuperación adiabática, filtros…… según normativa vigente.

La selección de las climatizadoras está detallada en el anejo A de esta memoria.

Todos los equipos disponen de sistema de control y se pueden realizar todas las operaciones posibles sobre el sistema.

A continuación, se adjunta la tabla resumen de las climatizadoras.

  - Cálculos Justificativos

    - Método de cálculo de cargas térmicas

ANEJO 1. MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas de calor a cargas de refrigeración en las llamadas funciones de transferencia.

El cálculo de la transmitancia térmica U se ha realizado según el apéndice E de la sección HS 1 del DB HS 1, en el documento anexo HULC, se puede comprobar la justificación del mismo y la descripción de los cerramientos utilizados.

1.1.- Ganancias térmicas instantáneas

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor instantánea debida a cada uno de los siguientes elementos:

1.1.1.- Ganancia solar cristal

Insolación a través de acristalamientos al exterior.

Siendo:

que depende del mes, de la hora solar y de la latitud.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia instantánea de calor sensible (vatios)

A	=	Área de la superficie acristalada (m²)

CS	=	Coeficiente de sombreado

n	=	Nº de unidades de ventanas del mismo tipo

SHGF	=	Ganancia solar para el cristal tipo (DSA)

GSt	=	Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)

GSd	=	Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²)

Ins	=	Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada

1.1.2.- Transmisión paredes y techos

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia instantánea para cada hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE):

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del techo o pared (w)

A	=	Área de la superficie interior (m²)

Tsa,t-n	=	Temperatura sol aire en el instante t-n

=	Incremento de tiempos igual a 1 hora.

tai	=	Temperatura del espacio interior supuesta constante

bn

cn

dn	=	Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento

La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la

superficie exterior del cerramiento:

Donde:

Tsa	=	Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C)

Tec	=	Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C)

It	=	Radiación solar incidente en la superficie (w/m²)

ho	=	Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C)

=	Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color)

=	Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°).

=	Emitancia hemisférica de la superficie.

R	=	Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²)

1.1.3.- Transmisión excepto paredes y techos

1.1.3.1.- Cerramientos al interior

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están expuestos a los rayos solares.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

K	=	Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C)

A 	=	Área de la superficie interior (m²)

tl	=	Temperatura del local contiguo (°C)

tai	=	Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

1.1.3.2.- Acristalamientos al exterior

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

K	=	Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C)

A 	=	Área de la superficie interior (m²)

tec	=	Temperatura exterior corregida (°C)

tai	=	Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

1.1.3.3.- Puertas al exterior

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación:

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

K	=	Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C)

A 	=	Área de la superficie interior (m²)

tai	=	Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

tl	=	Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C)

Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C)

1.1.4.-Calor interno

1.1.4.1.- Ocupación (personas)

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs	=	Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad

n	=	Número de ocupantes

Fdt	=	Porcentaje de ocupación para el instante t (%)

Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección.

Donde:

QGANl,t	=	Ganancia de calor latente en el instante t (w)

Ql	=	Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad

n	=	Número de ocupantes

Fdt	=	Porcentaje de ocupación para el instante t (%)

1.1.4.2.- Alumbrado

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs	=	Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25.

n	=	Número de luminarias.

Fdt	=	Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

1.1.4.3.- Aparatos eléctricos

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs	=	Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo.

n	=	Número de aparatos.

Fdt	=	Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección.

1.1.4.4.- Aparatos térmicos

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs	=	Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo.

n	=	Número de aparatos.

Fdt	=	Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección.

Donde:

QGANl,t	=	Ganancia de calor latente en el instante t (w)

Ql	=	Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo

n	=	Número de aparatos

Fdt	=	Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

1.1.5.- Aire exterior

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan directamente a ser cargas de refrigeración.

Donde:

QGAN,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

fa	=	Coeficiente corrector por altitud geográfica.

Vae	=	Caudal de aire exterior (m³/h).

tec	=	Temperatura seca exterior corregida (°C).

tai	=	Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

Fdt	=	Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección.

Donde:

QGANl,t	=	Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

fa	=	Coeficiente corrector por altitud geográfica.

Vae	=	Caudal de aire exterior (m³/h).

Xec	=	Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire).

Xai	=	Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire)

Fdt	=	Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

1.2.- Cargas de refrigeración

La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica instantánea así como del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de iluminación y de su nivel de circulación de aire.

Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de calor sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de refrigeración. Las ganancias debidas a la radiación y transmisión se transforman en cargas de refrigeración por medio de la función de transferencia siguiente:

QREF,t		=	Carga de refrigeración para el instante t (w)

QGAN,t		=	Ganancia de calor en el instante t (w)

=	Incremento de tiempos igual a 1 hora.

vo, v1 y v2	=	Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea.

w1		=	Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local.

ANEJO 2. DETALLE DEL CÁLCULO TÉRMICO

2.1.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C)

Hora	Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic.

1	13,7   14,0   15,4   18,5   21,7   23,7   24,6   24,6   23,0   19,9   15,6   14,2

2	13,0   13,3   14,6   17,7   21,0   22,9   23,8   23,8   22,2   19,1   14,8   13,4

3	12,2   12,5   13,8   16,9   20,2   22,1   23,0   23,0   21,4   18,3   14,0   12,6

4	11,4   11,7   13,1   16,2   19,4   21,3   22,2   22,2   20,6   17,6   13,3   11,8

5	10,6   10,9   12,3   15,4   18,7   20,6   21,5   21,5   19,9   16,8   12,5   11,1

6	 9,9   10,2   11,5   14,6   17,9   19,8   20,7   20,7   19,1   16,0   11,7   10,3

7	13,0   13,3   14,6   17,7   21,0   22,9   23,8   23,8   22,2   19,1   14,8   13,4

8	16,1   16,3   17,7   20,8   24,1   26,0   26,9   26,9   25,3   22,2   17,9   16,5

9	17,7   18,0   19,3   22,4   25,7   27,6   28,5   28,5   26,9   23,8   19,6   18,1

10	19,4   19,6   21,0   24,1   27,4   29,3   30,2   30,2   28,6   25,5   21,2   19,8

11	20,9   21,2   22,6   25,7   28,9   30,9   31,8   31,8   30,2   27,1   22,8   21,4

12	22,5   22,8   24,2   27,2   30,5   32,4   33,3   33,3   31,7   28,7   24,4   22,9

13	23,8   24,1   25,4   28,5   31,8   33,7   34,6   34,6   33,0   29,9   25,6   24,2

14	25,1   25,4   26,7   29,8   33,1   35,0   35,9   35,9   34,3   31,2   26,9   25,5

15	25,7   26,0   27,3   30,4   33,7   35,6   36,5   36,5   34,9   31,8   27,5   26,1

16	25,1   25,4   26,7   29,8   33,1   35,0   35,9   35,9   34,3   31,2   26,9   25,5

17	24,3   24,6   26,0   29,1   32,4   34,3   35,2   35,2   33,6   30,5   26,2   24,8

18	23,6   23,9   25,3   28,3   31,6   33,5   34,4   34,4   32,8   29,8   25,5   24,0

19	22,0   22,3   23,7   26,8   30,0   32,0   32,9   32,9   31,3   28,2   23,9   22,5

20	20,5   20,8   22,1   25,2   28,5   30,4   31,3   31,3   29,7   26,6   22,3   20,9

21	19,1   19,4   20,7   23,8   27,1   29,0   29,9   29,9   28,3   25,2   20,9   19,5

22	17,7   18,0   19,3   22,4   25,7   27,6   28,5   28,5   26,9   23,8   19,5   18,1

23	16,1   16,4   17,7   20,8   24,1   26,0   26,9   26,9   25,3   22,2   17,9   16,5

24	14,5   14,8   16,1   19,2   22,5   24,4   25,3   25,3   23,7   20,6   16,3   14,9

1.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C)

Hora	Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic.

1	 9,4   12,4   13,6   15,1   16,8   17,9   18,2   18,2   17,4   15,7   13,8   11,8

2	 9,4   12,3   13,7   15,1   16,8   17,9   18,2   18,2   17,4   15,7   13,8   11,8

3	 9,4   11,6   12,9   15,1   16,8   17,9   18,2   18,2   17,4   15,7   13,1   11,7

4	 9,4   10,8   12,2   15,1   16,8   17,9   18,2   18,2   17,4   15,7   12,4   10,9

5	 9,4   10,1   11,4   14,4   16,8   17,9   18,2   18,2   17,4   15,7   11,6   10,2

6	 9,0    9,3   10,7   13,7   16,8   17,9   18,2   18,2   17,4   15,0   10,8    9,5

7	 9,7   12,3   13,7   15,4   17,1   18,2   18,5   18,5   17,7   16,0   13,9   12,1

8	10,0   13,0   14,2   15,7   17,4   18,5   18,8   18,8   18,0   16,3   14,4   12,4

9	10,5   13,4   14,7   16,1   17,9   19,0   19,3   19,3   18,4   16,8   14,8   12,8

10	10,9   13,9   15,1   16,6   18,3   19,4   19,7   19,7   18,8   17,2   15,3   13,3

11	11,5   14,4   15,6   17,1   18,8   19,9   20,2   20,2   19,4   17,7   15,8   13,8

12	12,0   15,0   16,2   17,7   19,4   20,5   20,8   20,8   19,9   18,3   16,4   14,4

13	12,3   15,3   16,5   18,0   19,7   20,8   21,1   21,1   20,2   18,6   16,7   14,7

14	12,6   15,6   16,8   18,3   20,0   21,1   21,4   21,4   20,5   18,9   17,0   15,0

15	12,6   15,6   16,8   18,3   20,0   21,1   21,4   21,4   20,5   18,9   17,0   15,0

16	12,6   15,6   16,8   18,3   20,0   21,1   21,4   21,4   20,5   18,9   17,0   15,0

17	12,3   15,3   16,5   18,0   19,7   20,8   21,1   21,1   20,2   18,6   16,7   14,7

18	12,0   15,0   16,2   17,7   19,4   20,5   20,8   20,8   19,9   18,3   16,4   14,4

19	11,6   14,5   15,8   17,2   19,0   20,1   20,4   20,4   19,5   17,9   15,9   13,9

20	11,1   14,1   15,3   16,8   18,5   19,6   19,9   19,9   19,1   17,4   15,5   13,5

21	10,8   13,8   15,0   16,5   18,2   19,3   19,6   19,6   18,8   17,1   15,2   13,2

22	10,5   13,5   14,7   16,2   17,9   19,0   19,3   19,3   18,5   16,8   14,9   12,9

23	10,0   12,9   14,2   15,7   17,4   18,5   18,8   18,8   17,9   16,3   14,3   12,4

24	 9,4   12,4   13,6   15,1   16,8   17,9   18,2   18,2   17,4   15,7   13,8   11,8

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 1

CONDICIONES DE DISEÑO:

Temperatura exterior:	-3.7 °C

Dias grado acumulados:	1403

Orientación del viento dominante:	N

Velocidad del viento dominante:	4.40 m/s

PÉRDIDAS DE CALOR:

Tsi	Area	Vol.	Tae	Tol	Ipv	Vae	C.calef.

ZONAS	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	   (W)

AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 1	21.0	95.9	258.9	1,564	580	580	5,338	8,062

AULA DE APOYO ESO 1	21.0	25.8	69.7	488	156	144	1,928	2,716

SEMINARIO ESO 1	21.0	16.2	43.7	196	98	107	593	994

ASEO FEM. + ADAP 1	21.0	32.9	88.8	200	199	60	637	1,095

AULA DE GRUPO ESO 1	21.0	50.5	136.4	729	306	126	4,597	5,757

AULA DE GRUPO ESO 2	21.0	50.5	136.4	627	306	126	4,597	5,655

PASILLO SEMINARIO ESO 1	21.0	18.7	50.5	498	113	197	198	1,007

PASILLO SEMINARIO ESO 2	21.0	18.7	50.5	498	113	197	198	1,007

DISTRIBUIDOR	21.0	80.0	216.0	1,190	534	2,152	0	3,876

AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 2	21.0	95.9	258.9	2,038	0	580	5,338	7,955

AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 1	21.0	75.2	203.0	1,507	0	449	5,338	7,293

AULA DE GRUPO ESO 5	21.0	50.5	136.4	979	0	126	4,597	5,701

AULA DE GRUPO ESO 6	21.0	50.5	136.4	877	0	126	4,597	5,599

ASEO FEM. + ADAP 2	21.0	15.1	40.8	270	0	110	209	589

DISTRIBUIDOR	21.0	80.0	216.0	1,585	49	2,152	0	3,787

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL	756.4	2,042.3	13,245	2,454	7,229	38,165	61,094

Factor de seguridad: 0.0%

Caudal total de aire exterior: 11,205.6 m³/h

Carga de calefacción por unidad de superficie: 80.8 W/m²

Tsi: Temperatura seca interior (°C).	Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas.

Vol.: Volumen de la zona.	Vae:  Ventilación aire exterior.

Tae: Transmisión ambiente exterior.	C.calef.: Cargas de calefacción.

Tol: Transmisión otros locales.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 95.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 258.9 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 42.2 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 29.5 |  | 0.22 | -3.7 | 160 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 131 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 131 |  |
| Fachada O 21.2 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 21.2 |  | 0.22 | -3.7 | 124 |  |
| Fachada N 42.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 33.1 |  | 0.22 | -3.7 | 211 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 149 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Fachada E 15.5 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.5 |  | 0.22 | -3.7 | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,564 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 95.9 |  | 0.49 | 8.7 | 580 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 8.6 |  | -3.7 | 67 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 8.6 |  | -3.7 | 67 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.2 |  | -3.7 | 103 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 26.7 |  | -3.7 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,620.0 |  | -3.7 | 5,338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,338 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,062 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.1 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO ESO 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 25.8 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 69.7 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 20.8 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 17.7 |  | 0.22 | -3.7 | 103 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 137 |  |
| Fachada S 9.9 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 9.9 |  | 0.22 | -3.7 | 54 |  |
| Fachada N 10.1 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 7.0 |  | 0.22 | -3.7 | 45 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 149 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 25.8 |  | 0.49 | 8.7 | 156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.2 |  | -3.7 | 41 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.2 |  | -3.7 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 585.0 |  | -3.7 | 1,928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,928 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,716 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 16.2 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 43.7 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 9.8 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 6.6 |  | 0.22 | -3.7 | 42 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 16.2 |  | 0.49 | 8.7 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.6 |  | -3.7 | 107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  | -3.7 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.4 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 32.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 88.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 19.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 17.7 |  | 0.22 | -3.7 | 113 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 1.8 |  | 1.66 | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 32.9 |  | 0.49 | 8.7 | 199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 7.6 |  | -3.7 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 81.1 |  | -3.7 | 636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,095 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 18.8 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 18.8 |  | 0.22 | -3.7 | 102 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.5 |  | 0.49 | 8.7 | 306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,597 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,757 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.5 |  | 0.49 | 8.7 | 306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,597 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,655 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | PASILLO SEMINARIO ESO 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 18.7 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 50.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 30.2 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 20.8 |  | 0.22 | -3.7 | 113 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 127 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 18.7 |  | 0.49 | 8.7 | 113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 8.3 |  | -3.7 | 65 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 25.2 |  | -3.7 | 198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,007 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | PASILLO SEMINARIO ESO 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 18.7 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 50.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 30.2 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 20.8 |  | 0.22 | -3.7 | 113 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 127 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 18.7 |  | 0.49 | 8.7 | 113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 8.3 |  | -3.7 | 65 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 25.2 |  | -3.7 | 198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,007 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 80.0 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 216.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 7.0 |  | 0.22 | -3.7 | 38 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 1.000 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 200 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 14.8 |  | 0.22 | -3.7 | 86 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 13.8 |  | 1.66 | -3.7 | 608 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 5.4 |  | 0.22 | -3.7 | 33 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 1.125 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,190 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 9.1 |  | 0.44 | 8.7 | 49 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 80.0 |  | 0.49 | 8.7 | 484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 9.45 |  |  | 116.2 |  | -3.7 | 912 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 23.3 |  | -3.7 | 182 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 11.81 |  |  | 134.8 |  | -3.7 | 1,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,152 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,876 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.4 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 95.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 258.9 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 42.2 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 29.5 |  | 0.22 | -3.7 | 160 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 131 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 131 |  |
| Fachada O 21.2 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 21.2 |  | 0.22 | -3.7 | 124 |  |
| Fachada N 42.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 33.1 |  | 0.22 | -3.7 | 211 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 149 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Fachada E 15.5 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.5 |  | 0.22 | -3.7 | 95 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 95.9 |  | 0.20 | -3.7 | 474 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,038 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 8.6 |  | -3.7 | 67 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 8.6 |  | -3.7 | 67 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.2 |  | -3.7 | 103 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 26.7 |  | -3.7 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,620.0 |  | -3.7 | 5,338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,338 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,955 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 75.2 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 203.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 32.0 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 25.7 |  | 0.22 | -3.7 | 140 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
| Fachada O 22.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 22.7 |  | 0.22 | -3.7 | 133 |  |
| Fachada N 32.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 23.0 |  | 0.22 | -3.7 | 147 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 154 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 75.2 |  | 0.20 | -3.7 | 371 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,507 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.6 |  | -3.7 | 107 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 26.7 |  | -3.7 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,620.0 |  | -3.7 | 5,338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,338 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,293 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 5 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 18.8 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 18.8 |  | 0.22 | -3.7 | 102 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.5 |  | 0.20 | -3.7 | 249 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,597 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,701 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.9 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 6 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.5 |  | 0.20 | -3.7 | 249 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,597 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,599 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.9 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 15.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 40.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 9.0 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 5.7 |  | 0.22 | -3.7 | 36 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.3 |  | 1.66 | -3.7 | 159 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 15.1 |  | 0.20 | -3.7 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 14.0 |  | -3.7 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 26.7 |  | -3.7 | 209 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 80.0 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 216.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 7.0 |  | 0.22 | -3.7 | 38 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 1.000 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 200 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 14.8 |  | 0.22 | -3.7 | 86 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 13.8 |  | 1.66 | -3.7 | 608 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 5.4 |  | 0.22 | -3.7 | 33 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 1.125 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 225 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 80.0 |  | 0.20 | -3.7 | 395 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,585 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 9.1 |  | 0.44 | 8.7 | 49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 9.45 |  |  | 116.2 |  | -3.7 | 912 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 23.3 |  | -3.7 | 182 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 11.81 |  |  | 134.8 |  | -3.7 | 1,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,152 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,787 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.3 W/m² |  |

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 2

CONDICIONES DE DISEÑO:

Temperatura exterior:	-3.7 °C

Dias grado acumulados:	1403

Orientación del viento dominante:	N

Velocidad del viento dominante:	4.40 m/s

PÉRDIDAS DE CALOR:

Tsi	Area	Vol.	Tae	Tol	Ipv	Vae	C.calef.

ZONAS	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	   (W)

AULA DE GRUPO ESO 4	21.0	50.5	136.4	746	330	136	4,964	6,176

AULA DE APOYO ESO 2	21.0	25.8	69.7	527	169	156	2,082	2,933

SEMINARIO ESO 2	21.0	16.2	43.7	212	106	115	641	1,074

ASEO MASC. + ADAP 2	21.0	32.9	88.8	216	215	65	0	496

AULA DE APOYO ESO 3	21.0	25.8	69.7	527	169	156	2,082	2,933

AULA DE DESDOBLE ESO 1	21.0	24.9	67.2	330	163	180	2,082	2,754

ASEO MASC. ADAP PROF.	21.0	6.3	17.0	0	38	0	0	38

ASEO FEM. ADAP PROF.	21.0	6.3	17.0	0	38	0	0	38

PASILLO SEMINARIO ESO 3	21.0	18.7	50.5	538	122	213	0	874

DISTRIBUIDOR	21.0	53.1	143.4	1,285	400	2,324	0	4,010

AULA DE GRUPO ESO 8	21.0	50.5	136.4	1,015	0	136	4,964	6,115

AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 2	21.0	75.2	203.0	1,627	0	485	5,765	7,877

ASEO MASC. + ADAP 2	21.0	15.1	40.8	292	0	119	0	411

AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 3	21.0	75.2	203.0	1,627	0	485	5,765	7,877

ASEO MASC. + ADAP 3	21.0	15.1	40.8	292	0	119	0	411

AULA DE APOYO BACH. 1	21.0	15.0	40.5	280	0	47	1,121	1,448

AULA DE APOYO BACH. 2	21.0	20.1	54.3	433	0	46	1,601	2,080

AULA DE GRUPO ESO 7	21.0	50.5	136.4	947	0	136	4,964	6,047

AULA DE GRUPO ESO 3	21.0	50.5	136.4	677	330	136	4,964	6,107

DISTRIBUIDOR	21.0	53.1	143.4	1,568	53	2,324	0	3,946

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL	680.8	1,838.2	13,138	2,132	7,374	40,999	63,644

Factor de seguridad: 8.0%

Caudal total de aire exterior: 11,520.8 m³/h

Carga de calefacción por unidad de superficie: 93.5 W/m²

Tsi: Temperatura seca interior (°C).	Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas.

Vol.: Volumen de la zona.	Vae:  Ventilación aire exterior.

Tae: Transmisión ambiente exterior.	C.calef.: Cargas de calefacción.

Tol: Transmisión otros locales.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 4 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 9.9 |  | 0.22 | -3.7 | 63 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.5 |  | 0.49 | 8.7 | 306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,176 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO ESO 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 25.8 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 69.7 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 20.8 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 17.7 |  | 0.22 | -3.7 | 103 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 137 |  |
| Fachada S 9.9 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 9.9 |  | 0.22 | -3.7 | 54 |  |
| Fachada N 10.1 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 7.0 |  | 0.22 | -3.7 | 45 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 149 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 25.8 |  | 0.49 | 8.7 | 156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.2 |  | -3.7 | 41 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.2 |  | -3.7 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 585.0 |  | -3.7 | 1,928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,082 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,933 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.7 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 16.2 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 43.7 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 9.8 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 6.6 |  | 0.22 | -3.7 | 42 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 16.2 |  | 0.49 | 8.7 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.6 |  | -3.7 | 107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  | -3.7 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,074 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 32.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 88.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 19.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 17.7 |  | 0.22 | -3.7 | 113 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 1.8 |  | 1.66 | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 32.9 |  | 0.49 | 8.7 | 199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 7.6 |  | -3.7 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO ESO 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 25.8 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 69.7 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 20.8 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 17.7 |  | 0.22 | -3.7 | 103 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 137 |  |
| Fachada S 9.9 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 9.9 |  | 0.22 | -3.7 | 54 |  |
| Fachada N 10.1 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 7.0 |  | 0.22 | -3.7 | 45 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 149 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 25.8 |  | 0.49 | 8.7 | 156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.2 |  | -3.7 | 41 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.2 |  | -3.7 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 585.0 |  | -3.7 | 1,928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,082 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,933 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.7 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE DESDOBLE ESO 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 24.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 67.2 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 15.1 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 10.1 |  | 0.22 | -3.7 | 64 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 154 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 1.8 |  | 1.66 | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 24.9 |  | 0.49 | 8.7 | 151 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.6 |  | -3.7 | 107 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 7.6 |  | -3.7 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 585.0 |  | -3.7 | 1,928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,082 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,754 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.6 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. ADAP PROF. |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 6.3 m² x 2.70 m |  |  | VOLUMEN |  | 17.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  | 6.7 |  | 0.42 | 8.7 | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. ADAP PROF. |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 6.3 m² x 2.70 m |  |  | VOLUMEN |  | 17.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  | 6.7 |  | 0.42 | 8.7 | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | PASILLO SEMINARIO ESO 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 18.7 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 50.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 30.2 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 20.8 |  | 0.22 | -3.7 | 113 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 3.1 |  | 1.66 | -3.7 | 127 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 18.7 |  | 0.49 | 8.7 | 113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 8.3 |  | -3.7 | 65 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 53.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 143.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 7.0 |  | 0.22 | -3.7 | 38 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 1.000 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 200 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 14.8 |  | 0.22 | -3.7 | 86 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 13.8 |  | 1.66 | -3.7 | 608 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 5.4 |  | 0.22 | -3.7 | 33 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 1.125 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,285 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 9.1 |  | 0.44 | 8.7 | 49 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 53.1 |  | 0.49 | 8.7 | 321 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 9.45 |  |  | 116.2 |  | -3.7 | 912 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 23.3 |  | -3.7 | 182 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 11.81 |  |  | 134.8 |  | -3.7 | 1,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,324 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,010 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 8 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 9.9 |  | 0.22 | -3.7 | 63 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.5 |  | 0.20 | -3.7 | 249 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,015 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,115 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.1 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 75.2 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 203.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 32.0 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 25.7 |  | 0.22 | -3.7 | 140 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
| Fachada O 22.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 22.7 |  | 0.22 | -3.7 | 133 |  |
| Fachada N 32.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 23.0 |  | 0.22 | -3.7 | 147 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 154 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 75.2 |  | 0.20 | -3.7 | 371 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,627 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.6 |  | -3.7 | 107 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 26.7 |  | -3.7 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,620.0 |  | -3.7 | 5,338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,765 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,877 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.7 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 15.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 40.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 9.0 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 5.7 |  | 0.22 | -3.7 | 36 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.3 |  | 1.66 | -3.7 | 159 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 15.1 |  | 0.20 | -3.7 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 14.0 |  | -3.7 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.2 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 75.2 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 203.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 32.0 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 25.7 |  | 0.22 | -3.7 | 140 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 258 |  |
| Fachada O 22.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 22.7 |  | 0.22 | -3.7 | 133 |  |
| Fachada N 32.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 23.0 |  | 0.22 | -3.7 | 147 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 154 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 75.2 |  | 0.20 | -3.7 | 371 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,627 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 16.8 |  | -3.7 | 132 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 13.6 |  | -3.7 | 107 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 26.7 |  | -3.7 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,620.0 |  | -3.7 | 5,338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,765 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,877 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.7 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 15.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 40.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N 9.0 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 5.7 |  | 0.22 | -3.7 | 36 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 3.3 |  | 1.66 | -3.7 | 159 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 15.1 |  | 0.20 | -3.7 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 14.0 |  | -3.7 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.2 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO BACH. 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 15.0 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 40.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 8.7 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 5.4 |  | 0.22 | -3.7 | 33 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.3 |  | 1.66 | -3.7 | 152 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 15.0 |  | 0.20 | -3.7 | 74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.6 |  | -3.7 | 44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 315.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 315.0 |  | -3.7 | 1,038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,121 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,448 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO BACH. 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 20.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 54.3 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 10.0 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 6.8 |  | 0.22 | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada N 17.6 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 17.6 |  | 0.22 | -3.7 | 112 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 20.1 |  | 0.20 | -3.7 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 450.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 450.0 |  | -3.7 | 1,483 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,601 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,080 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 7 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.5 |  | 0.20 | -3.7 | 249 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,047 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.7 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 136.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 15.9 |  | 0.22 | -3.7 | 97 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 291 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 15.7 |  | 0.22 | -3.7 | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.5 |  | 0.49 | 8.7 | 306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,107 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.9 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 53.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 143.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 7.0 |  | 0.22 | -3.7 | 38 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 1.000 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 200 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 14.8 |  | 0.22 | -3.7 | 86 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 13.8 |  | 1.66 | -3.7 | 608 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 5.4 |  | 0.22 | -3.7 | 33 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 1.125 |  | 4.0 |  | 2.02 | -3.7 | 225 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 53.1 |  | 0.20 | -3.7 | 262 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 9.1 |  | 0.44 | 8.7 | 49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 9.45 |  |  | 116.2 |  | -3.7 | 912 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 23.3 |  | -3.7 | 182 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 11.81 |  |  | 134.8 |  | -3.7 | 1,058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,324 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,946 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.3 W/m² |  |

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 3

CONDICIONES DE DISEÑO:

Temperatura exterior:	-3.7 °C

Dias grado acumulados:	1403

Orientación del viento dominante:	N

Velocidad del viento dominante:	4.40 m/s

PÉRDIDAS DE CALOR:

Tsi	Area	Vol.	Tae	Tol	Ipv	Vae	C.calef.

ZONAS	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	   (W)

AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 1	21.0	60.3	162.8	590	394	138	4,964	6,087

AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 2	21.0	60.3	162.8	590	394	138	4,964	6,087

ASEO FEM. + ADAP 3	21.0	23.3	62.9	149	152	26	507	834

ASEO MASC. + ADAP 3	21.0	23.3	62.9	149	152	26	507	834

CAFETERIA	21.0	50.9	137.4	819	394	194	3,075	4,481

AULA DE GRUPO ESO 9	21.0	50.3	135.8	578	329	140	4,964	6,011

AULA DE GRUPO ESO 10	21.0	50.3	135.8	578	329	140	4,964	6,011

DISTRIBUIDOR 6	21.0	102.4	276.5	24	805	0	2,342	3,171

AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 1/2	21.0	60.3	162.8	912	0	138	2,562	3,613

AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 2/2	21.0	60.3	162.8	944	0	138	2,402	3,485

ASEO FEM. + ADAP 4	21.0	23.3	62.9	273	0	26	507	806

ASEO MASC. + ADAP 4	21.0	23.3	62.9	273	0	26	507	806

AULA DE GRUPO ESO 14	21.0	50.9	137.4	994	62	148	4,964	6,169

AULA DE GRUPO ESO 15	21.0	50.3	135.8	846	0	140	4,964	5,951

AULA DE GRUPO ESO 16	21.0	50.3	135.8	1,262	0	140	4,964	6,367

DISTRIBUIDOR 8	21.0	102.4	276.5	571	136	0	2,342	3,048

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL	842.2	2,273.9	9,554	3,147	1,559	49,502	63,761

Factor de seguridad: 8.0%

Caudal total de aire exterior: 12,024.6 m³/h

Carga de calefacción por unidad de superficie: 75.7 W/m²

Tsi: Temperatura seca interior (°C).	Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas.

Vol.: Volumen de la zona.	Vae:  Ventilación aire exterior.

Tae: Transmisión ambiente exterior.	C.calef.: Cargas de calefacción.

Tol: Transmisión otros locales.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 1 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 162.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 20.4 |  | 0.22 | -3.7 | 119 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.4 |  | 1.66 | -3.7 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 60.3 |  | 0.49 | 8.7 | 365 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.7 |  | -3.7 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,087 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 162.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 20.4 |  | 0.22 | -3.7 | 119 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.4 |  | 1.66 | -3.7 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 60.3 |  | 0.49 | 8.7 | 365 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.7 |  | -3.7 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,087 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 62.9 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 10.0 |  | 0.22 | -3.7 | 58 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 1.8 |  | 1.66 | -3.7 | 79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 23.3 |  | 0.49 | 8.7 | 141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 3.0 |  | -3.7 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 59.8 |  | -3.7 | 469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 62.9 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 10.0 |  | 0.22 | -3.7 | 58 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 1.8 |  | 1.66 | -3.7 | 79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 23.3 |  | 0.49 | 8.7 | 141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 3.0 |  | -3.7 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 59.8 |  | -3.7 | 469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | CAFETERIA |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Cafeterías (zona no fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 137.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 20.1 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 18.1 |  | 0.22 | -3.7 | 98 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 1.000 |  | 2.0 |  | 2.02 | -3.7 | 100 |  |
| Fachada E 23.5 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.1 |  | 0.22 | -3.7 | 80 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 7.0 |  | 1.66 | -3.7 | 323 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.4 |  | 1.66 | -3.7 | 157 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 10.5 |  | 0.44 | 8.7 | 57 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.9 |  | 0.49 | 8.7 | 308 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 4.72 |  |  | 5.3 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.8 |  | -3.7 | 93 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.7 |  | -3.7 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 864.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 864.0 |  | -3.7 | 2,847 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,075 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,481 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 9 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.3 |  | 0.49 | 8.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,011 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 10 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.3 |  | 0.49 | 8.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,011 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 6 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 276.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 3.7 |  | 0.22 | -3.7 | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 11.6 |  | 0.44 | 8.7 | 63 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 |  |  |  | 11.5 |  | 0.44 | 8.7 | 62 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 102.4 |  | 0.49 | 8.7 | 620 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 276.4 |  | -3.7 | 2,168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,342 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,171 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 1/2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 162.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 20.4 |  | 0.22 | -3.7 | 119 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.4 |  | 1.66 | -3.7 | 150 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 60.3 |  | 0.20 | -3.7 | 298 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.7 |  | -3.7 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 720.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 720.0 |  | -3.7 | 2,372 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,562 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,613 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.9 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 2/2 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 162.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 20.4 |  | 0.22 | -3.7 | 119 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.4 |  | 1.66 | -3.7 | 150 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 60.3 |  | 0.22 | -3.7 | 328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.7 |  | -3.7 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 675.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 675.0 |  | -3.7 | 2,224 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,402 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,485 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.8 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 4 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 62.9 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 10.0 |  | 0.22 | -3.7 | 58 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 1.8 |  | 1.66 | -3.7 | 79 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 23.3 |  | 0.20 | -3.7 | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 3.0 |  | -3.7 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 59.8 |  | -3.7 | 469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 4 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 62.9 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 10.0 |  | 0.22 | -3.7 | 58 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 1.8 |  | 1.66 | -3.7 | 79 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 23.3 |  | 0.20 | -3.7 | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 3.0 |  | -3.7 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 59.8 |  | -3.7 | 469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 14 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 137.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 20.1 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 20.1 |  | 0.22 | -3.7 | 109 |  |
| Fachada E 23.5 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.1 |  | 0.22 | -3.7 | 80 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 7.0 |  | 1.66 | -3.7 | 323 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.4 |  | 1.66 | -3.7 | 157 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.9 |  | 0.20 | -3.7 | 251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 10.5 |  | 0.44 | 8.7 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.8 |  | -3.7 | 93 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.7 |  | -3.7 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,169 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 15 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.3 |  | 0.20 | -3.7 | 248 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,951 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 16 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.3 |  | 0.51 | -3.7 | 634 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,262 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,367 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.6 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 8 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 276.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 3.7 |  | 0.22 | -3.7 | 23 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 102.4 |  | 0.20 | -3.7 | 506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 11.6 |  | 0.44 | 8.7 | 63 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 |  |  |  | 11.5 |  | 0.44 | 8.7 | 62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
| Ventilación mínima para 1 renovación/hora |  |  |  |  |  |  | 276.4 |  | -3.7 | 2,168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,342 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,048 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.8 W/m² |  |

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 4

CONDICIONES DE DISEÑO:

Temperatura exterior:	-3.7 °C

Dias grado acumulados:	1403

Orientación del viento dominante:	N

Velocidad del viento dominante:	4.40 m/s

PÉRDIDAS DE CALOR:

Tsi	Area	Vol.	Tae	Tol	Ipv	Vae	C.calef.

ZONAS	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	   (W)

SEMINARIO ESO 3	21.0	19.0	51.3	338	124	46	641	1,148

AULA POLIV. MUSICA DRAM. Y AUDIO ESO	21.0	60.3	162.8	710	394	180	4,964	6,249

AULA DE DESDOBLE ESO 3	21.0	29.0	78.3	224	190	46	2,082	2,541

SEMINARIO ESO 4	21.0	21.1	57.0	172	138	46	641	996

SEMINARIO ESO 5	21.0	17.7	47.8	172	116	46	641	974

DISTRIBUIDOR 6	21.0	102.4	276.5	24	805	0	0	830

AULA DE GRUPO ESO 18	21.0	50.3	135.8	846	0	140	4,964	5,951

AULA DE GRUPO ESO 19	21.0	50.3	135.8	846	0	140	4,964	5,951

AULA DE GRUPO ESO 20	21.0	50.9	137.4	1,015	62	148	4,964	6,189

AULA POLIV. PLASTICA Y VISUAL ESO	21.0	60.3	162.8	1,032	0	180	4,964	6,176

SEMINARIO ESO 6	21.0	21.1	57.0	284	0	46	641	971

SEMINARIO ESO 7	21.0	17.7	47.8	266	0	46	641	953

AULA DE GRUPO ESO 17	21.0	50.3	135.8	846	0	140	4,964	5,951

AULA DE GRUPO ESO 11	21.0	50.3	135.8	578	329	140	4,964	6,011

AULA DE GRUPO ESO 12	21.0	50.3	135.8	578	329	140	4,964	6,011

AULA DE GRUPO ESO 13	21.0	50.3	135.8	578	329	140	4,964	6,011

AULA DE DESDOBLE ESO 4	21.0	29.0	78.3	379	0	46	2,082	2,507

DISTRIBUIDOR 8	21.0	102.4	276.5	571	136	0	0	707

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL	832.7	2,248.3	9,461	2,950	1,667	52,047	66,125

Factor de seguridad: 8.0%

Caudal total de aire exterior: 14,625.2 m³/h

Carga de calefacción por unidad de superficie: 79.4 W/m²

Tsi: Temperatura seca interior (°C).	Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas.

Vol.: Volumen de la zona.	Vae:  Ventilación aire exterior.

Tae: Transmisión ambiente exterior.	C.calef.: Cargas de calefacción.

Tol: Transmisión otros locales.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 19.0 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 51.3 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 9.2 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 6.0 |  | 0.22 | -3.7 | 37 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Fachada N 20.1 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 20.1 |  | 0.22 | -3.7 | 128 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 19.0 |  | 0.49 | 8.7 | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  | -3.7 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,148 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.4 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA POLIV. MUSICA DRAM. Y AUDIO ESO |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 162.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 17.5 |  | 0.22 | -3.7 | 102 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 60.3 |  | 0.49 | 8.7 | 365 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,249 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE DESDOBLE ESO 3 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 29.0 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 78.3 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 14.6 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 11.4 |  | 0.22 | -3.7 | 67 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 29.0 |  | 0.49 | 8.7 | 175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 585.0 |  | -3.7 | 1,928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,082 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,541 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.6 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 4 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 21.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 57.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 3.1 |  | 0.22 | -3.7 | 18 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 21.1 |  | 0.49 | 8.7 | 128 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  | -3.7 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.2 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 5 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 17.7 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 47.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 3.1 |  | 0.22 | -3.7 | 18 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 17.7 |  | 0.49 | 8.7 | 107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  | -3.7 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 6 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 276.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 3.7 |  | 0.22 | -3.7 | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 11.6 |  | 0.44 | 8.7 | 63 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 |  |  |  | 11.5 |  | 0.44 | 8.7 | 62 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 102.4 |  | 0.49 | 8.7 | 620 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 18 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.3 |  | 0.20 | -3.7 | 248 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,951 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 19 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.3 |  | 0.20 | -3.7 | 248 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,951 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 20 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.9 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 137.4 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada N |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 20.1 |  | 0.22 | -3.7 | 128 |  |
| Fachada E 23.5 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.1 |  | 0.22 | -3.7 | 80 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 7.0 |  | 1.66 | -3.7 | 323 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.4 |  | 1.66 | -3.7 | 157 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.9 |  | 0.20 | -3.7 | 251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,015 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 10.5 |  | 0.44 | 8.7 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.8 |  | -3.7 | 93 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.7 |  | -3.7 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,189 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.6 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA POLIV. PLASTICA Y VISUAL ESO |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 162.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 17.5 |  | 0.22 | -3.7 | 102 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 6.3 |  | 1.66 | -3.7 | 278 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 60.3 |  | 0.20 | -3.7 | 298 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 10.6 |  | -3.7 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,176 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.4 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 6 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 21.1 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 57.0 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 3.1 |  | 0.22 | -3.7 | 18 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 141 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 21.1 |  | 0.20 | -3.7 | 104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  | -3.7 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 7 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 17.7 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 47.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 3.1 |  | 0.22 | -3.7 | 18 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 141 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 17.7 |  | 0.20 | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  | -3.7 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.8 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 17 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 50.3 |  | 0.20 | -3.7 | 248 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,951 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.3 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 11 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.3 |  | 0.49 | 8.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,011 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 12 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.3 |  | 0.49 | 8.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,011 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 13 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 135.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 13.6 |  | 0.22 | -3.7 | 83 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 148 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 6.6 |  | 1.66 | -3.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 50.3 |  | 0.49 | 8.7 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 11.1 |  | -3.7 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,395.0 |  | -3.7 | 4,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,011 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE DESDOBLE ESO 4 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 29.0 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 78.3 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 14.6 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 11.4 |  | 0.22 | -3.7 | 67 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 3.2 |  | 1.66 | -3.7 | 141 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 29.0 |  | 0.20 | -3.7 | 143 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 5.4 |  | -3.7 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 585.0 |  | -3.7 | 1,928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,082 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,507 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.4 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 8 |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 276.5 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 3.7 |  | 0.22 | -3.7 | 23 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 102.4 |  | 0.20 | -3.7 | 506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 |  |  |  | 11.6 |  | 0.44 | 8.7 | 63 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 |  |  |  | 11.5 |  | 0.44 | 8.7 | 62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.9 W/m² |  |

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	GIMNASIO

CONDICIONES DE DISEÑO:

Temperatura exterior:	-3.7 °C

Dias grado acumulados:	1403

Orientación del viento dominante:	N

Velocidad del viento dominante:	4.40 m/s

PÉRDIDAS DE CALOR:

Tsi	Area	Vol.	Tae	Tol	Ipv	Vae	C.calef.

ZONAS	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	   (W)

PISTA DEPORTIVA	18.0	454.1	2,724.6	8,584	2,607	564	3,242	14,998

VESTUARIO PROFESOR	21.0	10.8	29.2	163	71	17	160	411

VESTUARIO ALUMNOS	21.0	31.4	84.8	626	205	90	801	1,722

VESTUARIO ALUMNAS	21.0	32.3	87.2	564	211	102	801	1,678

DISTRIBUIDOR	21.0	20.6	55.6	157	135	0	0	292

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL	549.2	2,981.4	10,094	3,229	774	5,003	19,100

Factor de seguridad: 8.0%

Caudal total de aire exterior: 1,531.9 m³/h

Carga de calefacción por unidad de superficie: 34.8 W/m²

Tsi: Temperatura seca interior (°C).	Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas.

Vol.: Volumen de la zona.	Vae:  Ventilación aire exterior.

Tae: Transmisión ambiente exterior.	C.calef.: Cargas de calefacción.

Tol: Transmisión otros locales.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | PISTA DEPORTIVA |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Gimnasios |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 18.0 |  | 21.7 |
| DIMENSIONES | 454.1 m² x 6.00 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 2,724.6 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada S 112.1 m² |  | MEXS06 | S | 1.000 |  | 112.1 |  | 0.30 | -3.7 | 730 |  |
| Fachada O 177.7 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 182.2 |  | 0.30 | -3.7 | 1,275 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 22.5 |  | 1.94 | -3.7 | 1,018 |  |
| Fachada E 175.0 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 125.4 |  | 0.30 | -3.7 | 918 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 22.5 |  | 1.94 | -3.7 | 1,066 |  |
| Fachada N 36.7 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 36.7 |  | 0.30 | -3.7 | 281 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 454.1 |  | 0.27 | -3.7 | 2,661 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,584 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 454.1 |  | 0.49 | 7.2 | 2,414 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,607 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 37.9 |  | -3.7 | 261 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 37.9 |  | -3.7 | 261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 1,036.8 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 1,036.8 |  | -3.7 | 3,001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,242 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,998 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | VESTUARIO PROFESOR |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Vestuarios |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 10.8 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 29.2 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 8.1 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 6.9 |  | 0.22 | -3.7 | 42 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 1.2 |  | 1.66 | -3.7 | 55 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 10.8 |  | 0.20 | -3.7 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 10.8 |  | 0.49 | 8.7 | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 2.0 |  | -3.7 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 45.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 45.0 |  | -3.7 | 148 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | VESTUARIO ALUMNOS |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Vestuarios |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 31.4 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 84.8 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada E 21.9 m² |  | MEXS06 | E | 1.125 |  | 18.6 |  | 0.22 | -3.7 | 114 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.125 |  | 3.3 |  | 1.66 | -3.7 | 152 |  |
| Fachada N 14.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 13.3 |  | 0.22 | -3.7 | 85 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 1.2 |  | 1.66 | -3.7 | 58 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 31.4 |  | 0.22 | -3.7 | 171 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 31.4 |  | 0.49 | 8.7 | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 2.36 |  |  | 5.6 |  | -3.7 | 44 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 5.1 |  | -3.7 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 225.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 225.0 |  | -3.7 | 741 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,722 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.8 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | VESTUARIO ALUMNAS |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Vestuarios |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 32.3 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 87.2 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 20.8 |  | 0.22 | -3.7 | 122 |  |
| Ventana O |  | VPDS71 | O | 1.075 |  | 1.1 |  | 1.66 | -3.7 | 48 |  |
| Fachada N 14.5 m² |  | MEXS06 | N | 1.175 |  | 12.1 |  | 0.22 | -3.7 | 77 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.175 |  | 2.4 |  | 1.66 | -3.7 | 116 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 32.3 |  | 0.20 | -3.7 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 32.3 |  | 0.49 | 8.7 | 195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |
| INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Presión |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Ventana O |  | VPDS71 | O | 2.36 |  |  | 1.9 |  | -3.7 | 15 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 9.45 |  |  | 10.2 |  | -3.7 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 225.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 225.0 |  | -3.7 | 741 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,678 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.0 W/m² |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  |  | HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  |  | CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO |  |  |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  |  | Ts |  | Exterior |  | Interior |  | Diferencia |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  |  | (°C) |  | -3.7 |  | 21.0 |  | 24.7 |
| DIMENSIONES | 20.6 m² x 2.70 m |  |  |  | VOLUMEN |  | 55.6 m³ |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Supl. |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Fachada O 7.4 m² |  | MEXS06 | O | 1.075 |  | 7.4 |  | 0.22 | -3.7 | 43 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 1.000 |  | 20.6 |  | 0.20 | -3.7 | 102 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |
| TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES |  | CÓDIGO MATERIAL |  |  |  | Sup. (m²) |  | K | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 |  |  |  | 20.6 |  | 0.49 | 8.7 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |
| VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | Caudal |  | Tac | Carga Calef. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | -3.7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| SUPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0% |  |
| Otros suplementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| Coeficiente total de mayoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |
| CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 W |  |
| Carga de calefacción por unidad de superficie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.2 W/m² |  |

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN

ANEJO 1. DETALLE DEL CÁLCULO TÉRMICO

1.1.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C)

Hora	Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic.

1	10.9   11.2   12.6   15.7   18.9   20.9   21.8   21.8   20.2   17.1   12.8   11.4

2	10.2   10.5   11.8   14.9   18.2   20.1   21.0   21.0   19.4   16.3   12.0   10.6

3	 9.4    9.7   11.0   14.1   17.4   19.3   20.2   20.2   18.6   15.5   11.2    9.8

4	 8.6    8.9   10.3   13.4   16.6   18.5   19.4   19.4   17.8   14.8   10.5    9.0

5	 7.8    8.1    9.5   12.6   15.9   17.8   18.7   18.7   17.1   14.0    9.7    8.3

6	 7.1    7.4    8.7   11.8   15.1   17.0   17.9   17.9   16.3   13.2    8.9    7.5

7	10.2   10.5   11.8   14.9   18.2   20.1   21.0   21.0   19.4   16.3   12.0   10.6

8	13.3   13.5   14.9   18.0   21.3   23.2   24.1   24.1   22.5   19.4   15.1   13.7

9	14.9   15.2   16.6   19.6   22.9   24.8   25.7   25.7   24.1   21.0   16.8   15.3

10	16.6   16.8   18.2   21.3   24.6   26.5   27.4   27.4   25.8   22.7   18.4   17.0

11	18.1   18.4   19.8   22.9   26.1   28.1   29.0   29.0   27.4   24.3   20.0   18.6

12	19.7   20.0   21.4   24.4   27.7   29.6   30.5   30.5   28.9   25.9   21.6   20.1

13	21.0   21.3   22.6   25.7   29.0   30.9   31.8   31.8   30.2   27.1   22.8   21.4

14	22.3   22.6   23.9   27.0   30.3   32.2   33.1   33.1   31.5   28.4   24.1   22.7

15	22.9   23.2   24.5   27.6   30.9   32.8   33.7   33.7   32.1   29.0   24.7   23.3

16	22.3   22.6   23.9   27.0   30.3   32.2   33.1   33.1   31.5   28.4   24.1   22.7

17	21.5   21.8   23.2   26.3   29.6   31.5   32.4   32.4   30.8   27.7   23.4   22.0

18	20.8   21.1   22.5   25.5   28.8   30.7   31.6   31.6   30.0   27.0   22.7   21.2

19	19.2   19.5   20.9   24.0   27.2   29.2   30.1   30.1   28.5   25.4   21.1   19.7

20	17.7   18.0   19.3   22.4   25.7   27.6   28.5   28.5   26.9   23.8   19.5   18.1

21	16.3   16.6   17.9   21.0   24.3   26.2   27.1   27.1   25.5   22.4   18.1   16.7

22	14.9   15.2   16.5   19.6   22.9   24.8   25.7   25.7   24.1   21.0   16.7   15.3

23	13.3   13.6   14.9   18.0   21.3   23.2   24.1   24.1   22.5   19.4   15.1   13.7

24	11.7   12.0   13.3   16.4   19.7   21.6   22.5   22.5   20.9   17.8   13.6   12.1

1.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C)

Hora	Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic.

1	 8.4   10.3   11.6   14.1   15.8   16.9   17.2   17.2   16.4   14.7   11.8   10.5

2	 8.4    9.6   10.9   13.9   15.8   16.9   17.2   17.2   16.4   14.7   11.1    9.7

3	 8.4    8.9   10.2   13.1   15.8   16.9   17.2   17.2   16.4   14.6   10.4    9.0

4	 7.8    8.1    9.4   12.4   15.6   16.9   17.2   17.2   16.4   13.8    9.6    8.2

5	 7.1    7.4    8.7   11.7   14.8   16.7   17.2   17.2   16.0   13.0    8.9    7.5

6	 6.3    6.6    7.9   10.9   14.1   15.9   16.9   16.9   15.3   12.3    8.1    6.7

7	 8.7    9.6   10.9   13.9   16.1   17.2   17.5   17.5   16.7   15.0   11.1    9.7

8	 9.0   12.0   13.2   14.7   16.4   17.5   17.8   17.8   17.0   15.3   13.4   11.4

9	 9.5   12.4   13.7   15.1   16.9   18.0   18.3   18.3   17.4   15.8   13.8   11.8

10	 9.9   12.9   14.1   15.6   17.3   18.4   18.7   18.7   17.8   16.2   14.3   12.3

11	10.5   13.4   14.6   16.1   17.8   18.9   19.2   19.2   18.4   16.7   14.8   12.8

12	11.0   14.0   15.2   16.7   18.4   19.5   19.8   19.8   18.9   17.3   15.4   13.4

13	11.3   14.3   15.5   17.0   18.7   19.8   20.1   20.1   19.2   17.6   15.7   13.7

14	11.6   14.6   15.8   17.3   19.0   20.1   20.4   20.4   19.5   17.9   16.0   14.0

15	11.6   14.6   15.8   17.3   19.0   20.1   20.4   20.4   19.5   17.9   16.0   14.0

16	11.6   14.6   15.8   17.3   19.0   20.1   20.4   20.4   19.5   17.9   16.0   14.0

17	11.3   14.3   15.5   17.0   18.7   19.8   20.1   20.1   19.2   17.6   15.7   13.7

18	11.0   14.0   15.2   16.7   18.4   19.5   19.8   19.8   18.9   17.3   15.4   13.4

19	10.6   13.5   14.8   16.2   18.0   19.1   19.4   19.4   18.5   16.9   14.9   12.9

20	10.1   13.1   14.3   15.8   17.5   18.6   18.9   18.9   18.1   16.4   14.5   12.5

21	 9.8   12.8   14.0   15.5   17.2   18.3   18.6   18.6   17.8   16.1   14.2   12.2

22	 9.5   12.5   13.7   15.2   16.9   18.0   18.3   18.3   17.5   15.8   13.9   11.9

23	 9.0   11.9   13.2   14.7   16.4   17.5   17.8   17.8   16.9   15.3   13.3   11.4

24	 8.4   11.1   12.4   14.1   15.8   16.9   17.2   17.2   16.4   14.7   12.6   10.8

1.3.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 1

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del mes de Junio.

T.seca	T.húm.	H.rel.	H.esp.

Exterior:	32.2 °C	20.1 °C	32.4 %	9.72 g/kg

GANANCIAS DE CALOR:

Ts	Th	Area	Vol.	Gsc	Tpt	Tept	Cis	Aes	Cil	Ael	RSHF	C.refr.

(°C)	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)		  (W)

AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 1

25.0	19.0	95.9	258.9	2,149	93	307	3,099	1,554	1,656	-822	0.773	8,037

AULA DE APOYO ESO 1

25.0	19.0	25.8	69.7	1,024	34	83	1,084	504	598	-314	0.788	3,012

SEMINARIO ESO 1

25.0	19.0	16.2	43.7	226	4	50	405	173	184	-92	0.788	950

ASEO FEM. + ADAP 1

25.0	17.5	32.9	88.8	149	11	53	379	0	121	0	0.830	713

AULA DE GRUPO ESO 1

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	56	145	2,381	1,338	1,426	-708	0.746	6,245

AULA DE GRUPO ESO 2

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	37	145	2,381	1,338	1,426	-708	0.745	6,227

PASILLO SEMINARIO ESO 1

25.0	17.5	18.7	50.5	1,098	20	101	239	0	121	0	0.923	1,579

PASILLO SEMINARIO ESO 2

25.0	17.5	18.7	50.5	1,098	20	101	239	0	121	0	0.923	1,579

DISTRIBUIDOR

25.0	19.0	80.0	216.0	3,521	213	225	809	0	121	-1	0.975	4,889

AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 2

25.0	19.0	95.9	258.9	2,149	300	177	3,099	1,554	1,656	-822	0.776	8,114

AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 1

25.0	19.0	75.2	203.0	1,361	228	141	2,957	1,684	1,656	-953	0.739	7,074

AULA DE GRUPO ESO 5

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	165	76	2,381	1,338	1,426	-708	0.748	6,285

AULA DE GRUPO ESO 6

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	146	76	2,381	1,338	1,426	-708	0.747	6,267

ASEO FEM. + ADAP 2

25.0	17.5	15.1	40.8	273	43	24	215	0	121	0	0.821	676

DISTRIBUIDOR

25.0	19.0	80.0	216.0	3,521	424	120	809	0	121	-1	0.976	4,995

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL

756.4	2,042.3	21,013	1,938	1,928	23,325	10,751	12,180	-5,679	0.798	65,454

Factor de seguridad: 0%

Caudal total de aire exterior: 11,205.6 m³/h

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 86.5 W/m²

Ts:   Temperatura seca interior (°C).	Cis:     Calor interno sensible.

Th:   Temperatura húmeda interior (°C).	Aes:     Aire exterior sensible.

Vol.: Volumen de la zona.	Cil:     Calor interno latente.

Gsc:  Ganancia solar cristal.	Ael:     Aire exterior latente.

Tpt:  Transmisión paredes y techo.	RSHF:    Factor de calor sensible de la zona.

Tept: Transmisión excepto paredes y techo.	C.Refr.: Cargas de refrigeración.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 95.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 258.9 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 617 |  | 374 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,214 |  | 736 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 617 |  | 374 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 297 |  | 219 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 446 |  |
|  |  |  | 2,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 42.2 m² |  | MEXS06 | S | 29.5 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 17 |  | 22 |  |
| Fachada O 21.2 m² |  | MEXS06 | O | 21.2 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 24 |  | 29 |  |
| Fachada N 42.5 m² |  | MEXS06 | N | 33.1 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 16 |  | 20 |  |
| Fachada E 15.5 m² |  | MEXS06 | E | 15.5 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 22 |  |
|  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 37 |  | 25 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 95.9 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 169 |  | 130 |  |
|  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 78 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 2,808 |  | 2,237 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 959 |  | 862 |  |
|  |  |  | 3,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,554 |  | 1,554 |  |
|  |  |  | 1,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,203 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 46 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 1,656 |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 1,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -822 |  | -822 |  |
|  |  |  | -822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,037 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.773 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 83.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO ESO 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 25.8 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 69.7 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,743 |  | 791 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 311 |  | 233 |  |
|  |  |  | 1,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 20.8 m² |  | MEXS06 | O | 17.7 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 18 |  | 22 |  |
| Fachada S 9.9 m² |  | MEXS06 | S | 9.9 |  | 0.22 |  |  | 34.7 |  | 7 |  | 8 |  |
| Fachada N 10.1 m² |  | MEXS06 | N | 7.0 |  | 0.22 |  |  | 39.2 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 33 |  | 25 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 33 |  | 25 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 25.8 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 41 |  | 34 |  |
|  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 78 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 1,014 |  | 847 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 25 |  |  | 100 |  |  | 258 |  | 237 |  |
|  |  |  | 1,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 504 |  | 504 |  |
|  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,729 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 46 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 598 |  | 598 |  |
|  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -314 |  | -314 |  |
|  |  |  | -314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,012 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.788 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 116.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 16 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 16.2 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 43.7 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 257 |  | 226 |  |
|  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 9.8 m² |  | MEXS06 | N | 6.6 |  | 0.22 |  |  | 36.8 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 27 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 16.2 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 29 |  | 23 |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 78 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 312 |  | 257 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 16 |  |  | 100 |  |  | 162 |  | 148 |  |
|  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 173 |  | 173 |  |
|  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 46 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 184 |  | 184 |  |
|  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -92 |  | -92 |  |
|  |  |  | -92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.788 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 58.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 32.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 88.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 233 |  | 149 |  |
|  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 19.5 m² |  | MEXS06 | N | 17.7 |  | 0.22 |  |  | 39.1 |  | 10 |  | 11 |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 30.7 |  | 17 |  | 13 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 32.9 |  |  | 0.49 |  |  | 27.9 |  | 46 |  | 40 |  |
|  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 32 |  |  | 100 |  |  | 329 |  | 304 |  |
|  |  |  | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.830 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 21.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 18.8 m² |  | MEXS06 | S | 18.8 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 20 |  | 18 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
|  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.5 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 69 |  |
|  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,526 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,245 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.746 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 123.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
|  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.5 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 69 |  |
|  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,508 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,227 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.745 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 123.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | PASILLO SEMINARIO ESO 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 18.7 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 50.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 597 |  | 362 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,214 |  | 736 |  |
|  |  |  | 1,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 30.2 m² |  | MEXS06 | S | 20.8 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 22 |  | 20 |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 37 |  | 25 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 18.7 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 33 |  | 25 |  |
|  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 71 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 18 |  |  | 100 |  |  | 187 |  | 168 |  |
|  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,458 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,579 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.923 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 84.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | PASILLO SEMINARIO ESO 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 18.7 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 50.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 597 |  | 362 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,214 |  | 736 |  |
|  |  |  | 1,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 30.2 m² |  | MEXS06 | S | 20.8 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 22 |  | 20 |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 37 |  | 25 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 18.7 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 33 |  | 25 |  |
|  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 71 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 18 |  |  | 100 |  |  | 187 |  | 168 |  |
|  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,458 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,579 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.923 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 84.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 80.0 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 216.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 13.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 7,761 |  | 3,521 |  |
|  |  |  | 3,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 7.0 |  | 0.22 |  |  | 34.7 |  | 5 |  | 6 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.8 |  | 88 |  | 87 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 14.8 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 15 |  | 18 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 5.4 |  | 0.22 |  |  | 34.6 |  | 9 |  | 9 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.6 |  | 86 |  | 93 |  |
|  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 13.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 147 |  | 109 |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 9.1 |  |  | 0.44 |  |  | 28.2 |  | 13 |  | 11 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 80.0 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 127 |  | 105 |  |
|  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 74 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 800 |  | 734 |  |
|  |  |  | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,768 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -1 |  | -1 |  |
|  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,889 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.975 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 61.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. ARTES IMAGEN Y DISEÑO BACH. 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 95.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 258.9 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 617 |  | 374 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,214 |  | 736 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 617 |  | 374 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 297 |  | 219 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 446 |  |
|  |  |  | 2,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 42.2 m² |  | MEXS06 | S | 29.5 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 17 |  | 22 |  |
| Fachada O 21.2 m² |  | MEXS06 | O | 21.2 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 24 |  | 29 |  |
| Fachada N 42.5 m² |  | MEXS06 | N | 33.1 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 16 |  | 20 |  |
| Fachada E 15.5 m² |  | MEXS06 | E | 15.5 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 22 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 95.9 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 176 |  | 207 |  |
|  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 37 |  | 25 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
|  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 78 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 2,808 |  | 2,237 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 959 |  | 862 |  |
|  |  |  | 3,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,554 |  | 1,554 |  |
|  |  |  | 1,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,279 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 46 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 1,656 |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 1,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -822 |  | -822 |  |
|  |  |  | -822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,114 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.776 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 84.6 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 15 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.8 |  | 20.1 | 30.5 | 9.47 |
| DIMENSIONES | 75.2 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 203.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.8 |  | 1.1 | -26.4 | -1.80 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 785 |  | 683 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 289 |  | 228 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 569 |  | 449 |  |
|  |  |  | 1,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 32.0 m² |  | MEXS06 | S | 25.7 |  | 0.22 |  |  | 42.1 |  | 15 |  | 19 |  |
| Fachada O 22.7 m² |  | MEXS06 | O | 22.7 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 24 |  | 29 |  |
| Fachada N 32.5 m² |  | MEXS06 | N | 23.0 |  | 0.22 |  |  | 37.8 |  | 11 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 75.2 |  | 0.20 |  |  | 67.2 |  | 145 |  | 165 |  |
|  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 81 |  | 56 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 41 |  | 29 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 81 |  | 56 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 78 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 2,808 |  | 2,276 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 752 |  | 681 |  |
|  |  |  | 2,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 32.8 |  |  | 100 |  |  | 1,684 |  | 1,684 |  |
|  |  |  | 1,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,370 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 46 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 1,656 |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 1,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 9.47 |  |  | 100 |  |  | -953 |  | -953 |  |
|  |  |  | -953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,074 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.739 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 94.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 5 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 18.8 m² |  | MEXS06 | S | 18.8 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 20 |  | 18 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.5 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 93 |  | 109 |  |
|  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
|  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,567 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,285 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.748 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 124.5 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 6 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.5 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 93 |  | 109 |  |
|  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
|  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,548 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,267 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 124.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 15.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 40.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 427 |  | 273 |  |
|  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 9.0 m² |  | MEXS06 | N | 5.7 |  | 0.22 |  |  | 39.1 |  | 3 |  | 4 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 15.1 |  | 0.20 |  |  | 37.1 |  | 40 |  | 40 |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.3 |  |  | 1.66 |  |  | 30.7 |  | 31 |  | 24 |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 100 |  |  | 151 |  | 139 |  |
|  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.821 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 44.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 1 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 80.0 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 216.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 13.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 7,761 |  | 3,521 |  |
|  |  |  | 3,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 7.0 |  | 0.22 |  |  | 34.7 |  | 15 |  | 12 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.8 |  | 88 |  | 87 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 14.8 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 31 |  | 28 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 5.4 |  | 0.22 |  |  | 34.6 |  | 9 |  | 9 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.6 |  | 86 |  | 93 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 80.0 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 187 |  | 196 |  |
|  |  |  | 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 13.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 147 |  | 109 |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 9.1 |  |  | 0.44 |  |  | 28.2 |  | 13 |  | 11 |  |
|  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 74 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 800 |  | 734 |  |
|  |  |  | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,874 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -1 |  | -1 |  |
|  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,995 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.976 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 62.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 2

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del mes de Junio.

T.seca	T.húm.	H.rel.	H.esp.

Exterior:	32.2 °C	20.1 °C	32.4 %	9.72 g/kg

GANANCIAS DE CALOR:

Ts	Th	Area	Vol.	Gsc	Tpt	Tept	Cis	Aes	Cil	Ael	RSHF	C.refr.

(°C)	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)		  (W)

AULA DE GRUPO ESO 4

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	43	145	2,381	1,338	1,426	-708	0.745	6,233

AULA DE APOYO ESO 2

25.0	19.0	25.8	69.7	1,024	34	83	1,084	504	598	-314	0.788	3,012

SEMINARIO ESO 2

25.0	19.0	16.2	43.7	226	4	50	405	173	184	-92	0.788	950

ASEO MASC. + ADAP 2

25.0	17.5	32.9	88.8	149	11	53	379	0	121	0	0.830	713

AULA DE APOYO ESO 3

25.0	19.0	25.8	69.7	1,024	34	83	1,084	504	598	-314	0.788	3,012

AULA DE DESDOBLE ESO 1

25.0	19.0	24.9	67.2	353	6	78	1,062	561	598	-296	0.715	2,361

ASEO MASC. ADAP PROF.

25.0	17.5	6.3	17.0	0	0	7	133	0	121	0	0.537	262

ASEO FEM. ADAP PROF.

25.0	17.5	6.3	17.0	0	0	7	133	0	121	0	0.537	262

PASILLO SEMINARIO ESO 3

25.0	17.5	18.7	50.5	1,098	20	101	239	0	121	0	0.923	1,579

DISTRIBUIDOR

25.0	19.0	53.1	143.4	3,521	213	190	562	0	121	-1	0.974	4,607

AULA DE GRUPO ESO 8

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	152	76	2,381	1,338	1,426	-708	0.747	6,273

AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 2

25.0	19.0	75.2	203.0	1,361	228	141	2,957	1,684	1,656	-953	0.739	7,074

ASEO MASC. + ADAP 2

25.0	17.5	15.1	40.8	273	43	24	215	0	121	0	0.821	676

AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 3

25.0	19.0	75.2	203.0	1,361	228	141	2,957	1,684	1,656	-953	0.739	7,074

ASEO MASC. + ADAP 3

25.0	17.5	15.1	40.8	273	43	24	215	0	121	0	0.821	676

AULA DE APOYO BACH. 1

25.0	17.5	15.0	40.5	558	40	26	570	302	322	32	0.788	1,851

AULA DE APOYO BACH. 2

25.0	19.0	20.1	54.3	541	64	26	802	432	460	-229	0.757	2,096

AULA DE GRUPO ESO 7

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	146	76	2,381	1,338	1,426	-708	0.747	6,267

AULA DE GRUPO ESO 3

25.0	19.0	50.5	136.4	1,607	37	145	2,381	1,338	1,426	-708	0.745	6,227

DISTRIBUIDOR

25.0	19.0	53.1	143.4	3,521	343	120	562	0	121	-1	0.974	4,667

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL

680.8	1,838.2	20,025	1,812	1,672	23,231	11,054	12,744	-5,647	0.786	64,891

Factor de seguridad: 0%

Caudal total de aire exterior: 11,520.8 m³/h

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 95.3 W/m²

Ts:   Temperatura seca interior (°C).	Cis:     Calor interno sensible.

Th:   Temperatura húmeda interior (°C).	Aes:     Aire exterior sensible.

Vol.: Volumen de la zona.	Cil:     Calor interno latente.

Gsc:  Ganancia solar cristal.	Ael:     Aire exterior latente.

Tpt:  Transmisión paredes y techo.	RSHF:    Factor de calor sensible de la zona.

Tept: Transmisión excepto paredes y techo.	C.Refr.: Cargas de refrigeración.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 4 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N |  | MEXS06 | N | 9.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 6 |  | 6 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.5 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 69 |  |
|  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,514 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,233 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.745 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 123.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO ESO 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 25.8 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 69.7 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,743 |  | 791 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 311 |  | 233 |  |
|  |  |  | 1,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 20.8 m² |  | MEXS06 | O | 17.7 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 18 |  | 22 |  |
| Fachada S 9.9 m² |  | MEXS06 | S | 9.9 |  | 0.22 |  |  | 34.7 |  | 7 |  | 8 |  |
| Fachada N 10.1 m² |  | MEXS06 | N | 7.0 |  | 0.22 |  |  | 39.2 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 33 |  | 25 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 33 |  | 25 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 25.8 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 41 |  | 34 |  |
|  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 78 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 1,014 |  | 847 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 25 |  |  | 100 |  |  | 258 |  | 237 |  |
|  |  |  | 1,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 504 |  | 504 |  |
|  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,729 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 46 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 598 |  | 598 |  |
|  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -314 |  | -314 |  |
|  |  |  | -314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,012 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.788 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 116.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 16 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 16.2 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 43.7 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 257 |  | 226 |  |
|  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 9.8 m² |  | MEXS06 | N | 6.6 |  | 0.22 |  |  | 36.8 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 27 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 16.2 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 29 |  | 23 |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 78 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 312 |  | 257 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 16 |  |  | 100 |  |  | 162 |  | 148 |  |
|  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 173 |  | 173 |  |
|  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 46 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 184 |  | 184 |  |
|  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -92 |  | -92 |  |
|  |  |  | -92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.788 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 58.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 32.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 88.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 233 |  | 149 |  |
|  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 19.5 m² |  | MEXS06 | N | 17.7 |  | 0.22 |  |  | 39.1 |  | 10 |  | 11 |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 30.7 |  | 17 |  | 13 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 32.9 |  |  | 0.49 |  |  | 27.9 |  | 46 |  | 40 |  |
|  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 32 |  |  | 100 |  |  | 329 |  | 304 |  |
|  |  |  | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.830 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 21.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO ESO 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 25.8 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 69.7 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,743 |  | 791 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 311 |  | 233 |  |
|  |  |  | 1,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 20.8 m² |  | MEXS06 | O | 17.7 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 18 |  | 22 |  |
| Fachada S 9.9 m² |  | MEXS06 | S | 9.9 |  | 0.22 |  |  | 34.7 |  | 7 |  | 8 |  |
| Fachada N 10.1 m² |  | MEXS06 | N | 7.0 |  | 0.22 |  |  | 39.2 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 33 |  | 25 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 33 |  | 25 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 25.8 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 41 |  | 34 |  |
|  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 78 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 1,014 |  | 847 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 25 |  |  | 100 |  |  | 258 |  | 237 |  |
|  |  |  | 1,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 504 |  | 504 |  |
|  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,729 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 46 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 598 |  | 598 |  |
|  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -314 |  | -314 |  |
|  |  |  | -314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,012 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.788 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 116.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 16 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE DESDOBLE ESO 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 24.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 67.2 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 257 |  | 226 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 145 |  | 127 |  |
|  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 15.1 m² |  | MEXS06 | N | 10.1 |  | 0.22 |  |  | 36.8 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 27 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 21 |  | 15 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 24.9 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 44 |  | 35 |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 78 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 1,014 |  | 835 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 24 |  |  | 100 |  |  | 249 |  | 227 |  |
|  |  |  | 1,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 561 |  | 561 |  |
|  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 46 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 598 |  | 598 |  |
|  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -296 |  | -296 |  |
|  |  |  | -296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,361 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.715 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 94.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. ADAP PROF. |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 6.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 17.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 6.7 |  |  | 0.42 |  |  | 27.9 |  | 8 |  | 7 |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 100 |  |  | 63 |  | 58 |  |
|  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.537 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 41.5 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. ADAP PROF. |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 6.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 17.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 6.7 |  |  | 0.42 |  |  | 27.9 |  | 8 |  | 7 |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 100 |  |  | 63 |  | 58 |  |
|  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.537 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 41.5 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | PASILLO SEMINARIO ESO 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 18.7 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 50.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 3.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 597 |  | 362 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,214 |  | 736 |  |
|  |  |  | 1,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 30.2 m² |  | MEXS06 | S | 20.8 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 22 |  | 20 |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.1 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 37 |  | 25 |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 18.7 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 33 |  | 25 |  |
|  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 71 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 18 |  |  | 100 |  |  | 187 |  | 168 |  |
|  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,458 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,579 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.923 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 84.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 53.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 143.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 13.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 7,761 |  | 3,521 |  |
|  |  |  | 3,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 7.0 |  | 0.22 |  |  | 34.7 |  | 5 |  | 6 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.8 |  | 88 |  | 87 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 14.8 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 15 |  | 18 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 5.4 |  | 0.22 |  |  | 34.6 |  | 9 |  | 9 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.6 |  | 86 |  | 93 |  |
|  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 13.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 147 |  | 109 |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 9.1 |  |  | 0.44 |  |  | 28.2 |  | 13 |  | 11 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 53.1 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 84 |  | 70 |  |
|  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 74 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 53 |  |  | 100 |  |  | 531 |  | 487 |  |
|  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,486 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -1 |  | -1 |  |
|  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,607 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.974 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 86.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 8 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N |  | MEXS06 | N | 9.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 6 |  | 6 |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.5 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 93 |  | 109 |  |
|  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
|  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,554 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,273 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 124.2 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 15 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.8 |  | 20.1 | 30.5 | 9.47 |
| DIMENSIONES | 75.2 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 203.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.8 |  | 1.1 | -26.4 | -1.80 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 785 |  | 683 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 289 |  | 228 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 569 |  | 449 |  |
|  |  |  | 1,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 32.0 m² |  | MEXS06 | S | 25.7 |  | 0.22 |  |  | 42.1 |  | 15 |  | 19 |  |
| Fachada O 22.7 m² |  | MEXS06 | O | 22.7 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 24 |  | 29 |  |
| Fachada N 32.5 m² |  | MEXS06 | N | 23.0 |  | 0.22 |  |  | 37.8 |  | 11 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 75.2 |  | 0.20 |  |  | 67.2 |  | 145 |  | 165 |  |
|  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 81 |  | 56 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 41 |  | 29 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 81 |  | 56 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 78 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 2,808 |  | 2,276 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 752 |  | 681 |  |
|  |  |  | 2,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 32.8 |  |  | 100 |  |  | 1,684 |  | 1,684 |  |
|  |  |  | 1,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,370 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 46 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 1,656 |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 1,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 9.47 |  |  | 100 |  |  | -953 |  | -953 |  |
|  |  |  | -953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,074 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.739 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 94.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 15.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 40.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 427 |  | 273 |  |
|  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 9.0 m² |  | MEXS06 | N | 5.7 |  | 0.22 |  |  | 39.1 |  | 3 |  | 4 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 15.1 |  | 0.20 |  |  | 37.1 |  | 40 |  | 40 |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.3 |  |  | 1.66 |  |  | 30.7 |  | 31 |  | 24 |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 100 |  |  | 151 |  | 139 |  |
|  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.821 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 44.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 15 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. LABORATORIO BACH. 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.8 |  | 20.1 | 30.5 | 9.47 |
| DIMENSIONES | 75.2 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 203.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.8 |  | 1.1 | -26.4 | -1.80 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 785 |  | 683 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 289 |  | 228 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 569 |  | 449 |  |
|  |  |  | 1,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 32.0 m² |  | MEXS06 | S | 25.7 |  | 0.22 |  |  | 42.1 |  | 15 |  | 19 |  |
| Fachada O 22.7 m² |  | MEXS06 | O | 22.7 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 24 |  | 29 |  |
| Fachada N 32.5 m² |  | MEXS06 | N | 23.0 |  | 0.22 |  |  | 37.8 |  | 11 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 75.2 |  | 0.20 |  |  | 67.2 |  | 145 |  | 165 |  |
|  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 81 |  | 56 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 41 |  | 29 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 81 |  | 56 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 78 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 2,808 |  | 2,276 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 752 |  | 681 |  |
|  |  |  | 2,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 32.8 |  |  | 100 |  |  | 1,684 |  | 1,684 |  |
|  |  |  | 1,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,370 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 46 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 1,656 |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 1,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,620.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,620.0 |  | 9.47 |  |  | 100 |  |  | -953 |  | -953 |  |
|  |  |  | -953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,074 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.739 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 94.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 15.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 40.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 3.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 427 |  | 273 |  |
|  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N 9.0 m² |  | MEXS06 | N | 5.7 |  | 0.22 |  |  | 39.1 |  | 3 |  | 4 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 15.1 |  | 0.20 |  |  | 37.1 |  | 40 |  | 40 |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.3 |  |  | 1.66 |  |  | 30.7 |  | 31 |  | 24 |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 100 |  |  | 151 |  | 139 |  |
|  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.821 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 44.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO BACH. 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 15.0 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 40.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 317 |  | 558 |  |
|  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 8.7 m² |  | MEXS06 | E | 5.4 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 7 |  | 8 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 15.0 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 27 |  | 32 |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 39 |  | 26 |  |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 7 Ocupantes |  |  | 78 |  | 7 |  |  | 100 |  |  | 546 |  | 435 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 100 |  |  | 150 |  | 135 |  |
|  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 315.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 315.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 302 |  | 302 |  |
|  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,497 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 7 Ocupantes |  |  | 46 |  | 7 |  |  | 100 |  |  | 322 |  | 322 |  |
|  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 315.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 315.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 32 |  | 32 |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,851 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.788 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 123.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE APOYO BACH. 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 20.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 54.3 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 10.0 m² |  | MEXS06 | E | 6.8 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 9 |  | 10 |  |
| Fachada N 17.6 m² |  | MEXS06 | N | 17.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 9 |  | 11 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 20.1 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 37 |  | 43 |  |
|  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 10 Ocupantes |  |  | 78 |  | 10 |  |  | 100 |  |  | 780 |  | 622 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 100 |  |  | 201 |  | 181 |  |
|  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 450.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 450.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 432 |  | 432 |  |
|  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,865 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 10 Ocupantes |  |  | 46 |  | 10 |  |  | 100 |  |  | 460 |  | 460 |  |
|  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 450.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 450.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -229 |  | -229 |  |
|  |  |  | -229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,096 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.757 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 104.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 7 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.5 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 93 |  | 109 |  |
|  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
|  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,548 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,267 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 124.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.5 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 136.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 604 |  | 1,066 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 25.4 m² |  | MEXS06 | E | 15.9 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 21 |  | 23 |  |
| Fachada O 15.7 m² |  | MEXS06 | O | 15.7 |  | 0.22 |  |  | 54.5 |  | 11 |  | 14 |  |
|  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 75 |  | 50 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.5 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 69 |  |
|  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 505 |  | 454 |  |
|  |  |  | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,508 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -708 |  | -708 |  |
|  |  |  | -708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,227 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.745 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 123.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 2 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 53.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 143.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 13.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 7,761 |  | 3,521 |  |
|  |  |  | 3,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 11.0 m² |  | MEXS06 | S | 7.0 |  | 0.22 |  |  | 34.7 |  | 5 |  | 6 |  |
| Puerta acceso S 0.0 m² |  | PEMP01 | S | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.8 |  | 88 |  | 87 |  |
| Fachada O 28.6 m² |  | MEXS06 | O | 14.8 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 15 |  | 18 |  |
| Fachada E 9.4 m² |  | MEXS06 | E | 5.4 |  | 0.22 |  |  | 34.6 |  | 9 |  | 9 |  |
| Puerta acceso E 0.0 m² |  | PEMP01 | E | 4.0 |  | 2.02 |  |  | 35.6 |  | 86 |  | 93 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 53.1 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 124 |  | 130 |  |
|  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 13.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 147 |  | 109 |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 9.1 |  |  | 0.44 |  |  | 28.2 |  | 13 |  | 11 |  |
|  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 74 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 53 |  |  | 100 |  |  | 531 |  | 487 |  |
|  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,546 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -1 |  | -1 |  |
|  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,667 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.974 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 87.9 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 3

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del mes de Junio.

T.seca	T.húm.	H.rel.	H.esp.

Exterior:	32.2 °C	20.1 °C	32.4 %	9.72 g/kg

GANANCIAS DE CALOR:

Ts	Th	Area	Vol.	Gsc	Tpt	Tept	Cis	Aes	Cil	Ael	RSHF	C.refr.

(°C)	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)		  (W)

AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 1

25.0	19.0	60.3	162.8	2,475	25	156	2,573	1,203	1,426	-750	0.786	7,106

AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 2

25.0	19.0	60.3	162.8	2,475	25	156	2,573	1,203	1,426	-750	0.786	7,106

ASEO FEM. + ADAP 3

25.0	17.5	23.3	62.9	459	12	45	288	0	121	0	0.869	926

ASEO MASC. + ADAP 3

25.0	17.5	23.3	62.9	459	12	45	288	0	121	0	0.869	926

CAFETERIA

25.0	17.5	50.9	137.4	1,993	32	185	2,155	829	2,730	87	0.615	8,011

AULA DE GRUPO ESO 9

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	19	147	2,379	1,338	1,426	141	0.747	7,108

AULA DE GRUPO ESO 10

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	19	147	2,379	1,338	1,426	141	0.747	7,108

DISTRIBUIDOR 6

25.0	17.5	102.4	276.5	0	6	183	999	0	121	0	0.908	1,309

AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 1/2

25.0	19.0	60.3	162.8	2,475	173	77	1,596	621	736	-387	0.854	5,289

AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 2/2

25.0	19.0	60.3	162.8	2,475	188	77	1,530	582	690	-364	0.861	5,178

ASEO FEM. + ADAP 4

25.0	17.5	23.3	62.9	459	69	14	585	0	605	0	0.651	1,733

ASEO MASC. + ADAP 4

25.0	17.5	23.3	62.9	459	69	14	288	0	121	0	0.873	952

AULA DE GRUPO ESO 14

25.0	17.5	50.9	137.4	1,759	144	96	2,384	1,338	1,426	141	0.755	7,288

AULA DE GRUPO ESO 15

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	128	78	2,379	1,338	1,426	141	0.748	7,148

AULA DE GRUPO ESO 16

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	128	78	2,379	1,338	1,426	141	0.748	7,148

DISTRIBUIDOR 8

25.0	17.5	102.4	276.5	0	489	25	1,021	0	121	0	0.927	1,656

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL

842.2	2,273.9	20,333	1,488	1,605	26,089	11,537	15,348	-1,332	0.763	75,068

Factor de seguridad: 0%

Caudal total de aire exterior: 12,024.6 m³/h

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 89.1 W/m²

Ts:   Temperatura seca interior (°C).	Cis:     Calor interno sensible.

Th:   Temperatura húmeda interior (°C).	Aes:     Aire exterior sensible.

Vol.: Volumen de la zona.	Cil:     Calor interno latente.

Gsc:  Ganancia solar cristal.	Ael:     Aire exterior latente.

Tpt:  Transmisión paredes y techo.	RSHF:    Factor de calor sensible de la zona.

Tept: Transmisión excepto paredes y techo.	C.Refr.: Cargas de refrigeración.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 1 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 162.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.4 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,912 |  | 867 |  |
|  |  |  | 2,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 20.4 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 21 |  | 25 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.4 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 36 |  | 27 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 60.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 95 |  | 79 |  |
|  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 2,019 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 603 |  | 553 |  |
|  |  |  | 2,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 1,203 |  | 1,203 |  |
|  |  |  | 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,431 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -750 |  | -750 |  |
|  |  |  | -750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,106 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.786 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 117.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. INFORMATICA ESO 2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 162.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.4 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,912 |  | 867 |  |
|  |  |  | 2,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 20.4 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 21 |  | 25 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.4 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 36 |  | 27 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 60.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 95 |  | 79 |  |
|  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 2,019 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 603 |  | 553 |  |
|  |  |  | 2,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 1,203 |  | 1,203 |  |
|  |  |  | 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,431 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -750 |  | -750 |  |
|  |  |  | -750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,106 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.786 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 117.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 62.9 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 2.3 | -14.2 | 0.21 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,012 |  | 459 |  |
|  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 10.0 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 10 |  | 12 |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 19 |  | 14 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 23.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 37 |  | 31 |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 74 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 23 |  |  | 100 |  |  | 233 |  | 214 |  |
|  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.869 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 39.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 62.9 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 2.3 | -14.2 | 0.21 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,012 |  | 459 |  |
|  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 10.0 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 10 |  | 12 |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 19 |  | 14 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 23.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 37 |  | 31 |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 74 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 23 |  |  | 100 |  |  | 233 |  | 214 |  |
|  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.869 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 39.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | CAFETERIA |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Cafeterías (zona no fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 137.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | S | 2.0 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 385 |  | 234 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 7.0 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 672 |  | 1,184 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.4 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 326 |  | 575 |  |
|  |  |  | 1,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 20.1 m² |  | MEXS06 | S | 18.1 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 11 |  | 14 |  |
| Fachada E 23.5 m² |  | MEXS06 | E | 13.1 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 17 |  | 19 |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana S 0.0 m² |  | VPDS71 | 2.0 |  |  | 2.02 |  |  | 32.2 |  | 29 |  | 19 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 7.0 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 83 |  | 56 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.4 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 40 |  | 27 |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 10.5 |  |  | 0.44 |  |  | 28.6 |  | 17 |  | 13 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.9 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 90 |  | 69 |  |
|  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 30 Ocupantes |  |  | 71 |  | 30 |  |  | 100 |  |  | 2,130 |  | 1,697 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 509 |  | 457 |  |
|  |  |  | 2,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 864.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 864.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 829 |  | 829 |  |
|  |  |  | 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,193 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 30 Ocupantes |  |  | 91 |  | 30 |  |  | 100 |  |  | 2,730 |  | 2,730 |  |
|  |  |  | 2,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 864.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 864.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 87 |  | 87 |  |
|  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,817 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,011 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.615 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 157.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 9 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 68 |  |
|  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,541 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,108 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 141.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 10 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 68 |  |
|  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,541 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,108 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 141.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 15 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 6 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.8 |  | 20.1 | 30.5 | 9.47 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 276.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.8 |  | 2.6 | -17.1 | 0.06 |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 3.7 |  | 0.22 |  |  | 37.6 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 11.6 |  |  | 0.44 |  |  | 28.9 |  | 20 |  | 15 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 | 11.5 |  |  | 0.44 |  |  | 28.9 |  | 20 |  | 15 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 102.4 |  |  | 0.49 |  |  | 28.9 |  | 195 |  | 152 |  |
|  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 72 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 102 |  |  | 100 |  |  | 1,024 |  | 927 |  |
|  |  |  | 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 32.8 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,188 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.47 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,309 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.908 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 12.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 1/2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 162.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.4 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,912 |  | 867 |  |
|  |  |  | 2,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 20.4 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 21 |  | 25 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 60.3 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 141 |  | 148 |  |
|  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.4 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 36 |  | 27 |  |
|  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 16 Ocupantes |  |  | 78 |  | 16 |  |  | 100 |  |  | 1,248 |  | 1,042 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 603 |  | 553 |  |
|  |  |  | 1,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 720.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 720.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 621 |  | 621 |  |
|  |  |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,941 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 16 Ocupantes |  |  | 46 |  | 16 |  |  | 100 |  |  | 736 |  | 736 |  |
|  |  |  | 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 720.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 720.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -387 |  | -387 |  |
|  |  |  | -387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,289 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.854 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 87.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA ESPEC. TECNOLOGIA ESO 2/2 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 162.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.4 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,912 |  | 867 |  |
|  |  |  | 2,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 20.4 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 21 |  | 25 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 60.3 |  | 0.22 |  |  | 48.1 |  | 155 |  | 162 |  |
|  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.4 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 36 |  | 27 |  |
|  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 15 Ocupantes |  |  | 78 |  | 15 |  |  | 100 |  |  | 1,170 |  | 977 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 603 |  | 553 |  |
|  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 675.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 675.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 582 |  | 582 |  |
|  |  |  | 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,851 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 15 Ocupantes |  |  | 46 |  | 15 |  |  | 100 |  |  | 690 |  | 690 |  |
|  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 675.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 675.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -364 |  | -364 |  |
|  |  |  | -364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,178 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.861 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 85.9 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO FEM. + ADAP 4 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 62.9 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 2.3 | -14.2 | 0.21 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,012 |  | 459 |  |
|  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 10.0 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 10 |  | 12 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 23.3 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 54 |  | 57 |  |
|  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 19 |  | 14 |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 5 Ocupantes |  |  | 89 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 445 |  | 372 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 23 |  |  | 100 |  |  | 233 |  | 214 |  |
|  |  |  | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,128 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 5 Ocupantes |  |  | 121 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 605 |  | 605 |  |
|  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,733 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.651 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 74.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | ASEO MASC. + ADAP 4 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aseos públicos (por urinario, inodoro, vertedero,...) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 23.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 62.9 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 2.3 | -14.2 | 0.21 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 1.8 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,012 |  | 459 |  |
|  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 11.8 m² |  | MEXS06 | O | 10.0 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 10 |  | 12 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 23.3 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 54 |  | 57 |  |
|  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 19 |  | 14 |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 74 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 23 |  |  | 100 |  |  | 233 |  | 214 |  |
|  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.873 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 40.9 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 14 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 137.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 7.0 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 672 |  | 1,184 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.4 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 326 |  | 575 |  |
|  |  |  | 1,759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 20.1 m² |  | MEXS06 | S | 20.1 |  | 0.22 |  |  | 45.6 |  | 12 |  | 15 |  |
| Fachada E 23.5 m² |  | MEXS06 | E | 13.1 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 17 |  | 19 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.9 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 93 |  | 110 |  |
|  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 7.0 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 83 |  | 56 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.4 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 40 |  | 27 |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 10.5 |  |  | 0.44 |  |  | 28.6 |  | 17 |  | 13 |  |
|  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 509 |  | 457 |  |
|  |  |  | 2,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,722 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,288 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.755 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 143.2 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 15 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.3 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 92 |  | 109 |  |
|  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,581 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,148 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.748 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 142.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 16 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.3 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 92 |  | 109 |  |
|  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,581 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,148 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.748 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 142.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 3 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 8 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 276.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 3.7 |  | 0.22 |  |  | 32.6 |  | 7 |  | 7 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 102.4 |  | 0.20 |  |  | 37.1 |  | 572 |  | 482 |  |
|  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 11.6 |  |  | 0.44 |  |  | 27.9 |  | 15 |  | 13 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 | 11.5 |  |  | 0.44 |  |  | 27.9 |  | 15 |  | 13 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 102 |  |  | 100 |  |  | 1,024 |  | 945 |  |
|  |  |  | 1,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,535 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,656 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.927 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 16.2 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	CLIMATIZADOR 4

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del mes de Junio.

T.seca	T.húm.	H.rel.	H.esp.

Exterior:	32.2 °C	20.1 °C	32.4 %	9.72 g/kg

GANANCIAS DE CALOR:

Ts	Th	Area	Vol.	Gsc	Tpt	Tept	Cis	Aes	Cil	Ael	RSHF	C.refr.

(°C)	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)		  (W)

SEMINARIO ESO 3

25.0	19.0	19.0	51.3	541	21	51	419	173	184	-92	0.849	1,298

AULA POLIV. MUSICA DRAM. Y AUDIO ESO

25.0	19.0	60.3	162.8	3,214	22	179	2,573	1,203	1,426	-750	0.808	7,866

AULA DE DESDOBLE ESO 3

25.0	19.0	29.0	78.3	755	14	68	1,099	561	598	-296	0.764	2,800

SEMINARIO ESO 4

25.0	19.0	21.1	57.0	816	4	53	454	155	184	-96	0.878	1,570

SEMINARIO ESO 5

25.0	19.0	17.7	47.8	816	4	49	423	155	184	-96	0.875	1,534

DISTRIBUIDOR 6

25.0	17.5	102.4	276.5	0	6	183	999	0	121	0	0.908	1,309

AULA DE GRUPO ESO 18

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	128	78	2,379	1,338	1,426	141	0.748	7,148

AULA DE GRUPO ESO 19

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	128	78	2,379	1,338	1,426	141	0.748	7,148

AULA DE GRUPO ESO 20

25.0	17.5	50.9	137.4	1,759	141	96	2,384	1,338	1,426	141	0.754	7,285

AULA POLIV. PLASTICA Y VISUAL ESO

25.0	19.0	60.3	162.8	3,214	169	100	2,573	1,203	1,426	-750	0.809	7,934

SEMINARIO ESO 6

25.0	19.0	21.1	57.0	816	55	25	454	155	184	-96	0.880	1,594

SEMINARIO ESO 7

25.0	19.0	17.7	47.8	816	47	25	423	155	184	-96	0.877	1,554

AULA DE GRUPO ESO 17

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	128	78	2,379	1,338	1,426	141	0.748	7,148

AULA DE GRUPO ESO 11

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	19	147	2,379	1,338	1,426	141	0.747	7,108

AULA DE GRUPO ESO 12

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	19	147	2,379	1,338	1,426	141	0.747	7,108

AULA DE GRUPO ESO 13

25.0	17.5	50.3	135.8	1,658	19	147	2,379	1,338	1,426	141	0.747	7,108

AULA DE DESDOBLE ESO 4

25.0	19.0	29.0	78.3	816	85	25	1,113	504	598	-314	0.773	2,827

DISTRIBUIDOR 8

25.0	17.5	102.4	276.5	0	489	25	1,021	0	121	0	0.927	1,656

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL

832.7	2,248.3	21,671	1,468	1,633	28,607	14,032	15,192	-1,480	0.778	81,124

Factor de seguridad: 0%

Caudal total de aire exterior: 14,625.2 m³/h

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 97.4 W/m²

Ts:   Temperatura seca interior (°C).	Cis:     Calor interno sensible.

Th:   Temperatura húmeda interior (°C).	Aes:     Aire exterior sensible.

Vol.: Volumen de la zona.	Cil:     Calor interno latente.

Gsc:  Ganancia solar cristal.	Ael:     Aire exterior latente.

Tpt:  Transmisión paredes y techo.	RSHF:    Factor de calor sensible de la zona.

Tept: Transmisión excepto paredes y techo.	C.Refr.: Cargas de refrigeración.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 19.0 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 51.3 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
|  |  |  | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 9.2 m² |  | MEXS06 | E | 6.0 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 8 |  | 9 |  |
| Fachada N 20.1 m² |  | MEXS06 | N | 20.1 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 10 |  | 12 |  |
|  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 19.0 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 33 |  | 26 |  |
|  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 78 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 312 |  | 249 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 19 |  |  | 100 |  |  | 190 |  | 171 |  |
|  |  |  | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 173 |  | 173 |  |
|  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,205 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 46 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 184 |  | 184 |  |
|  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -92 |  | -92 |  |
|  |  |  | -92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,298 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.849 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 68.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA POLIV. MUSICA DRAM. Y AUDIO ESO |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 162.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
|  |  |  | 3,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 17.5 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 18 |  | 22 |  |
|  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 60.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 95 |  | 79 |  |
|  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 2,019 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 603 |  | 553 |  |
|  |  |  | 2,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 1,203 |  | 1,203 |  |
|  |  |  | 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,190 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -750 |  | -750 |  |
|  |  |  | -750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,866 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.808 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 130.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 16 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE DESDOBLE ESO 3 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 29.0 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 78.3 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 1.1 | -24.5 | -1.55 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,868 |  | 755 |  |
|  |  |  | 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 14.6 m² |  | MEXS06 | O | 11.4 |  | 0.22 |  |  | 62.9 |  | 12 |  | 14 |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 27 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 29.0 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 51 |  | 41 |  |
|  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 78 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 1,014 |  | 835 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 29 |  |  | 100 |  |  | 290 |  | 264 |  |
|  |  |  | 1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 561 |  | 561 |  |
|  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,498 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 46 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 598 |  | 598 |  |
|  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | -296 |  | -296 |  |
|  |  |  | -296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.764 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 96.5 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 4 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 21.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 57.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,800 |  | 816 |  |
|  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 3.1 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 34 |  | 25 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 21.1 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 33 |  | 28 |  |
|  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 78 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 312 |  | 261 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 21 |  |  | 100 |  |  | 211 |  | 194 |  |
|  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 155 |  | 155 |  |
|  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,483 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 46 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 184 |  | 184 |  |
|  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -96 |  | -96 |  |
|  |  |  | -96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,570 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.878 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 74.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 5 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 17.7 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 47.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,800 |  | 816 |  |
|  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 3.1 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 34 |  | 25 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 17.7 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 28 |  | 23 |  |
|  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 78 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 312 |  | 261 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 17 |  |  | 100 |  |  | 177 |  | 162 |  |
|  |  |  | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 155 |  | 155 |  |
|  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,447 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 46 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 184 |  | 184 |  |
|  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -96 |  | -96 |  |
|  |  |  | -96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,534 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.875 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 86.7 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 15 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 6 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.8 |  | 20.1 | 30.5 | 9.47 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 276.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.8 |  | 2.6 | -17.1 | 0.06 |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 3.7 |  | 0.22 |  |  | 37.6 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 11.6 |  |  | 0.44 |  |  | 28.9 |  | 20 |  | 15 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 | 11.5 |  |  | 0.44 |  |  | 28.9 |  | 20 |  | 15 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 102.4 |  |  | 0.49 |  |  | 28.9 |  | 195 |  | 152 |  |
|  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 72 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 102 |  |  | 100 |  |  | 1,024 |  | 927 |  |
|  |  |  | 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 32.8 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,188 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.47 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,309 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.908 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 12.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 18 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.3 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 92 |  | 109 |  |
|  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,581 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,148 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.748 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 142.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 19 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.3 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 92 |  | 109 |  |
|  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,581 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,148 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.748 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 142.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 20 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.9 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 137.4 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 7.0 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 672 |  | 1,184 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.4 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 326 |  | 575 |  |
|  |  |  | 1,759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada N |  | MEXS06 | N | 20.1 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 12 |  | 12 |  |
| Fachada E 23.5 m² |  | MEXS06 | E | 13.1 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 17 |  | 19 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.9 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 93 |  | 110 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 7.0 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 83 |  | 56 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.4 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 40 |  | 27 |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 10.5 |  |  | 0.44 |  |  | 28.6 |  | 17 |  | 13 |  |
|  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 509 |  | 457 |  |
|  |  |  | 2,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,719 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,285 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.754 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 143.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA POLIV. PLASTICA Y VISUAL ESO |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 60.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 162.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 6.3 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 3,543 |  | 1,607 |  |
|  |  |  | 3,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 30.1 m² |  | MEXS06 | O | 17.5 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 18 |  | 22 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 60.3 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 141 |  | 148 |  |
|  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.3 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 67 |  | 50 |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 2,019 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 603 |  | 553 |  |
|  |  |  | 2,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 1,203 |  | 1,203 |  |
|  |  |  | 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,259 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -750 |  | -750 |  |
|  |  |  | -750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,934 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.809 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 131.6 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 6 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 21.1 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 57.0 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,800 |  | 816 |  |
|  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 3.1 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 3 |  | 4 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 21.1 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 49 |  | 52 |  |
|  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 34 |  | 25 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 78 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 312 |  | 261 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 21 |  |  | 100 |  |  | 211 |  | 194 |  |
|  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 155 |  | 155 |  |
|  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,507 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 46 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 184 |  | 184 |  |
|  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -96 |  | -96 |  |
|  |  |  | -96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,594 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.880 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 75.5 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | SEMINARIO ESO 7 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 17.7 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 47.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,800 |  | 816 |  |
|  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 6.3 m² |  | MEXS06 | O | 3.1 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 3 |  | 4 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 17.7 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 41 |  | 43 |  |
|  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 34 |  | 25 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 78 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 312 |  | 261 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 17 |  |  | 100 |  |  | 177 |  | 162 |  |
|  |  |  | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 155 |  | 155 |  |
|  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,467 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 4 Ocupantes |  |  | 46 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 184 |  | 184 |  |
|  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 180.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 180.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -96 |  | -96 |  |
|  |  |  | -96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,554 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.877 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 87.8 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 17 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 50.3 |  | 0.20 |  |  | 72.9 |  | 92 |  | 109 |  |
|  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,581 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,148 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.748 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 142.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 11 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 68 |  |
|  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,541 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,108 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 141.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 12 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 68 |  |
|  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,541 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,108 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 141.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 14 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE GRUPO ESO 13 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.2 |  | 20.1 | 32.4 | 9.72 |
| DIMENSIONES | 50.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 135.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.2 |  | 2.6 | -15.2 | 0.31 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 307 |  | 541 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 6.6 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 633 |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 23.4 m² |  | MEXS06 | E | 13.6 |  | 0.22 |  |  | 37.5 |  | 18 |  | 19 |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 38 |  | 26 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 6.6 |  |  | 1.66 |  |  | 32.2 |  | 78 |  | 53 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 50.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.6 |  | 89 |  | 68 |  |
|  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 78 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 2,418 |  | 1,927 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 503 |  | 452 |  |
|  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 32.2 |  |  | 100 |  |  | 1,338 |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,541 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 31 Ocupantes |  |  | 46 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 1,426 |  | 1,426 |  |
|  |  |  | 1,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,395.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,395.0 |  | 9.72 |  |  | 100 |  |  | 141 |  | 141 |  |
|  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,108 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.747 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 141.3 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | AULA DE DESDOBLE ESO 4 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Aulas (sin fumadores) |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 29.0 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 19.0 | 56.9 | 11.27 |
| VOLUMEN | 78.3 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.8 | -23.5 | -1.66 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 3.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 1,800 |  | 816 |  |
|  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 14.6 m² |  | MEXS06 | O | 11.4 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 12 |  | 14 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 29.0 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 68 |  | 71 |  |
|  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 3.2 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 34 |  | 25 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 78 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 1,014 |  | 847 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 29 |  |  | 100 |  |  | 290 |  | 266 |  |
|  |  |  | 1,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 504 |  | 504 |  |
|  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,544 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 13 Ocupantes |  |  | 46 |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 598 |  | 598 |  |
|  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 585.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 585.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | -314 |  | -314 |  |
|  |  |  | -314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,827 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.773 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 97.5 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | CLIMATIZADOR 4 |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR 8 |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 102.4 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 276.5 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 3.7 m² |  | MEXS06 | E | 3.7 |  | 0.22 |  |  | 32.6 |  | 7 |  | 7 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 102.4 |  | 0.20 |  |  | 37.1 |  | 572 |  | 482 |  |
|  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Cerramiento interior 1 |  | MENT01 | 11.6 |  |  | 0.44 |  |  | 27.9 |  | 15 |  | 13 |  |
| Cerramiento interior 2 |  | MENT01 | 11.5 |  |  | 0.44 |  |  | 27.9 |  | 15 |  | 13 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 102 |  |  | 100 |  |  | 1,024 |  | 945 |  |
|  |  |  | 1,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,535 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,656 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.927 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 16.2 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA

EXPEDIENTE:	SIMONE	FECHA: 21/09/20

PROYECTO:

SISTEMA:	GIMNASIO

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 17 hora solar del mes de Junio.

T.seca	T.húm.	H.rel.	H.esp.

Exterior:	31.5 °C	19.8 °C	33.4 %	9.62 g/kg

GANANCIAS DE CALOR:

Ts	Th	Area	Vol.	Gsc	Tpt	Tept	Cis	Aes	Cil	Ael	RSHF	C.refr.

(°C)	(°C)	(m²)	(m³)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)		  (W)

PISTA DEPORTIVA

26.0	17.5	454.1	2,724.6	9,020	3,658	831	8,346	755	13,788	212	0.613	36,611

VESTUARIO PROFESOR

25.0	17.5	10.8	29.2	270	37	5	197	9	283	7	0.643	808

VESTUARIO ALUMNOS

25.0	17.5	31.4	84.8	621	112	87	860	234	1,415	4	0.543	3,333

VESTUARIO ALUMNAS

25.0	17.5	32.3	87.2	461	125	70	889	194	1,415	16	0.522	3,170

DISTRIBUIDOR

25.0	17.5	20.6	55.6	0	71	25	266	0	121	0	0.749	483

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL

549.2	2,981.4	10,228	4,010	1,029	10,598	1,182	17,022	246	0.603	44,315

Factor de seguridad: 0%

Caudal total de aire exterior: 1,531.9 m³/h

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 80.7 W/m²

Ts:   Temperatura seca interior (°C).	Cis:     Calor interno sensible.

Th:   Temperatura húmeda interior (°C).	Aes:     Aire exterior sensible.

Vol.: Volumen de la zona.	Cil:     Calor interno latente.

Gsc:  Ganancia solar cristal.	Ael:     Aire exterior latente.

Tpt:  Transmisión paredes y techo.	RSHF:    Factor de calor sensible de la zona.

Tept: Transmisión excepto paredes y techo.	C.Refr.: Cargas de refrigeración.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

Or.: Orientación del cerramiento exterior	Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)	Caudal: Aire exterior (m³/h)

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)	Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)	Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)	Supl.: Suplemento por orientación.

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)	G.Inst.: Ganancias instantaneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)	Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | PISTA DEPORTIVA |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Gimnasios |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 454.1 m² x 6.00 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 26.0 |  | 17.5 | 42.9 | 8.99 |
| VOLUMEN | 2,724.6 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 2.3 | -9.5 | 0.63 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | O | 4.5 |  | 0.89 |  |  | 5 |  | 12,654 |  | 5,740 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 4.5 |  | 0.89 |  |  | 5 |  | 1,261 |  | 3,280 |  |
|  |  |  | 9,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada S 112.1 m² |  | MEXS06 | S | 112.1 |  | 0.30 |  |  | 34.7 |  | 284 |  | 228 |  |
| Fachada O 177.7 m² |  | MEXS06 | O | 182.2 |  | 0.30 |  |  | 60.8 |  | 471 |  | 407 |  |
| Fachada E 175.0 m² |  | MEXS06 | E | 125.4 |  | 0.30 |  |  | 34.6 |  | 417 |  | 367 |  |
| Fachada N 36.7 m² |  | MEXS06 | N | 36.7 |  | 0.30 |  |  | 39.2 |  | 49 |  | 41 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 454.1 |  | 0.27 |  |  | 48.1 |  | 3,136 |  | 2,615 |  |
|  |  |  | 3,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O 0.0 m² |  | VPDS71 | 4.5 |  |  | 1.94 |  |  | 31.5 |  | 237 |  | 165 |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 4.5 |  |  | 1.94 |  |  | 31.5 |  | 237 |  | 165 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 454.1 |  |  | 0.49 |  |  | 28.7 |  | 608 |  | 501 |  |
|  |  |  | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 139 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 5,004 |  | 4,178 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 454 |  |  | 100 |  |  | 4,541 |  | 4,168 |  |
|  |  |  | 8,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,036.8 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,036.8 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 755 |  | 755 |  |
|  |  |  | 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,611 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 36 Ocupantes |  |  | 383 |  | 36 |  |  | 100 |  |  | 13,788 |  | 13,788 |  |
|  |  |  | 13,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1,036.8 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 1,036.8 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | 212 |  | 212 |  |
|  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,611 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.613 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 80.6 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 10 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | VESTUARIO PROFESOR |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Vestuarios |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 26.5 |  | 18.4 | 45.8 | 9.89 |
| DIMENSIONES | 10.8 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 29.2 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.9 | -1.8 | 0.48 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 471 |  | 270 |  |
|  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 8.1 m² |  | MEXS06 | E | 6.9 |  | 0.22 |  |  | 48.8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 10.8 |  | 0.20 |  |  | 67.2 |  | 25 |  | 27 |  |
|  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.2 |  |  | 1.66 |  |  | 26.5 |  | 3 |  | 1 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 10.8 |  |  | 0.49 |  |  | 25.7 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 142 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 142 |  | 104 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 |  |  | 108 |  | 94 |  |
|  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 45.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 45.0 |  | 26.5 |  |  | 100 |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 283 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 283 |  | 283 |  |
|  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 45.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 45.0 |  | 9.89 |  |  | 100 |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.643 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 74.9 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 15 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | VESTUARIO ALUMNOS |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Vestuarios |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 32.8 |  | 20.1 | 30.5 | 9.47 |
| DIMENSIONES | 31.4 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 84.8 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 7.8 |  | 2.6 | -17.1 | 0.06 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | E | 1.1 |  | 0.89 |  |  | 3 |  | 284 |  | 536 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.2 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 108 |  | 86 |  |
|  |  |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada E 21.9 m² |  | MEXS06 | E | 18.6 |  | 0.22 |  |  | 37.6 |  | 27 |  | 28 |  |
| Fachada N 14.5 m² |  | MEXS06 | N | 13.3 |  | 0.22 |  |  | 37.8 |  | 6 |  | 8 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 31.4 |  | 0.22 |  |  | 67.2 |  | 66 |  | 76 |  |
|  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana E 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.1 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 42 |  | 29 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.2 |  |  | 1.66 |  |  | 32.8 |  | 15 |  | 11 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 31.4 |  |  | 0.49 |  |  | 28.9 |  | 60 |  | 47 |  |
|  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 5 Ocupantes |  |  | 142 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 710 |  | 575 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 31 |  |  | 100 |  |  | 314 |  | 284 |  |
|  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 225.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 225.0 |  | 32.8 |  |  | 100 |  |  | 234 |  | 234 |  |
|  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,914 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 5 Ocupantes |  |  | 283 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 1,415 |  | 1,415 |  |
|  |  |  | 1,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 225.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 225.0 |  | 9.47 |  |  | 100 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,419 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,333 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.543 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 106.1 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 17 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | VESTUARIO ALUMNAS |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Vestuarios |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 31.5 |  | 19.8 | 33.4 | 9.62 |
| DIMENSIONES | 32.3 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 87.2 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 2.3 | -14.2 | 0.21 |
| GANANCIA SOLAR CRISTAL |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | SC |  |  | Ud. |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O |  | VPDS71 | O | 1.1 |  | 0.89 |  |  | 1 |  | 619 |  | 281 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | N | 1.2 |  | 0.89 |  |  | 2 |  | 241 |  | 181 |  |
|  |  |  | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O |  | MEXS06 | O | 20.8 |  | 0.22 |  |  | 60.8 |  | 44 |  | 39 |  |
| Fachada N 14.5 m² |  | MEXS06 | N | 12.1 |  | 0.22 |  |  | 39.2 |  | 6 |  | 7 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 32.3 |  | 0.20 |  |  | 48.1 |  | 75 |  | 79 |  |
|  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Ventana O |  | VPDS71 | 1.1 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 12 |  | 9 |  |
| Ventana N 0.0 m² |  | VPDS71 | 1.2 |  |  | 1.66 |  |  | 31.5 |  | 26 |  | 19 |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 32.3 |  |  | 0.49 |  |  | 28.2 |  | 51 |  | 42 |  |
|  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 5 Ocupantes |  |  | 142 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 710 |  | 593 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 32 |  |  | 100 |  |  | 323 |  | 296 |  |
|  |  |  | 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 225.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 225.0 |  | 31.5 |  |  | 100 |  |  | 194 |  | 194 |  |
|  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,740 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 5 Ocupantes |  |  | 283 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 1,415 |  | 1,415 |  |
|  |  |  | 1,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 225.0 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 225.0 |  | 9.62 |  |  | 100 |  |  | 16 |  | 16 |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,431 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,170 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.522 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 98.2 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPEDIENTE | SIMONE |  |  | HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | 21/09/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA | GIMNASIO |  |  | FECHA CÁLCULO |  |  |  |  |  | 18 Hora solar Junio |  |  |  |  |
| ZONA | DISTRIBUIDOR |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  | Ts (°C) |  | Th (°C) | Hr (%) | Xe (g/kg) |
| DESTINADA A | Pasillos |  |  | Exteriores |  |  |  |  |  | 30.7 |  | 19.5 | 34.5 | 9.53 |
| DIMENSIONES | 20.6 m² x 2.70 m |  |  | Interiores |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.5 | 47.6 | 9.41 |
| VOLUMEN | 55.6 m³ |  |  | Diferencias |  |  |  |  |  | 5.7 |  | 2.0 | -13.1 | 0.12 |
| TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Or. | Sup. (m²) |  | K |  |  | Tsa |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Fachada O 7.4 m² |  | MEXS06 | O | 7.4 |  | 0.22 |  |  | 52.2 |  | 20 |  | 17 |  |
| Cubierta 1 |  | AZOEJM | H | 20.6 |  | 0.20 |  |  | 37.1 |  | 54 |  | 54 |  |
|  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO |  | CÓDIGO MATERIAL | Sup. (m²) |  |  | K |  |  | Tac |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| Suelo interior 1 |  | FOREX1 | 20.6 |  |  | 0.49 |  |  | 27.9 |  | 29 |  | 25 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 89 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 89 |  | 75 |  |
| 10 w/m² Alumbrado AL-i/1w |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 100 |  |  | 206 |  | 190 |  |
|  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Tec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 30.7 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 W |  |
| CALOR LATENTE INTERNO |  |  | Potencia |  | Ud. |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 1 Ocupantes |  |  | 121 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 121 |  | 121 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN |  |  | Caudal |  | Xec |  |  | %Uso |  |  | G. Inst. (W) |  | Carga Refr. (W) |  |
| 0.1 m³/h Ventilación (recuperador 58%) |  |  | 0.1 |  | 9.53 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 W |  |
| CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 W |  |
| Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0.749 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 0 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 23.4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Selección de Bombas

Para la selección de las bombas e ir por lado de la seguridad se ha tenido en cuenta la pérdida de carga en el tramo más desfavorable, teniendo en cuenta que para el cálculo de tuberías se ha tenido una pérdida lineal por metro máxima de 40 mmca. La pérdida de carga de los codos es un 30% superior a la originada por la pérdida líneal, y se estima así por los posibles contratiempos y cambios de dirección ocasionados al ejecutar la obra. La pérdida de carga ocasionada por la valvulería será de 1,5 mca, mientras que la BDC más desfavorable será 1 mca.

No obstante, se aportan los cálculos detallados.

CÁLCULO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN

El caudal que debe suministrar la bomba de circulación viene dado por la expresión:

Donde:

Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C

= Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³

t = Salto térmico en °C

P = Potencia térmica en vatios

Con lo que se obtiene un caudal de:

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula de Prandtl-Colebrook y se limita la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería a 12,0 mm.c.a./m .

La pérdida de carga en el generador y en los radiadores se calcula con la ecuación:

Donde:

J = Pérdida de presión en mmca.

= Coeficiente de resistencia.

v = Velocidad en m/s.

= Peso específico en kg/m³.

g = Aceleración de la gravedad en m/s².

Usando un coeficiente de resistencia  = 2,5 para el generador y de  = 3,0 para los radiadores.

Las pérdidas de carga en las válvulas y en los paneles se calculan por medio de los gráficos del fabricante.

MÉTODO DE CÁLCULO PARA TUBERÍAS

El principio de cálculo es el siguiente:

1- Determinación del caudal de cada tramo, de final a origen, en función de los emisores o receptores a los que alimenta:

Donde:

Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C

= Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³

t = Salto térmico en °C

P = Potencia térmica en vatios

Se tienen en cuenta los siguientes modos de funcionamiento:

- Calefacción salto térmico 15,0°C y potencias individuales máximas.

2- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula de Prandtl-Colebrook.

Donde:

J	=	Pérdida de carga, en m.c.a./m;

D	=	Diámetro interior de la tubería,  en m;

V	=	Velocidad media del agua, en m/s;

Qr	=	Caudal por la rama en m³/s;

ka	=	Rugosidad uniforme equivalente, en m.;

=	Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C);

g	=	Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²;

3- Determinación de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga máxima por unidad de longitud de tubería igual a 20,0 mm.c.a./m .

4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro en los accesorios (tes, codos... ) y válvulas conectados entre tuberías, para calcular las pérdidas de carga que producen.

5- Cálculo de la pérdida de carga a provocar en cada válvula de equilibrado para obtener la distribución de caudales supuesta inicial.

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITOS

A continuación, se desglosan las pérdidas de carga en cada uno de los elementos de los tramos del circuito:

BOMBAS SELECCIONADAS AULARIO

BOMBAS SELECCIONADAS GIMNASIO

    - Aire Primario

Según el RITE este tipo de Edificio según su utilización debe tener la siguiente clasificación de Calidad del Aire Interior:

Aulas de Primaria:						Clase IDA 2

Gimnasios 							Clase IDA 3

La ocupación considerada para las distintas estancias, es la marcada por el proyecto.

El caudal de aire exterior mínimo de ventilación se puede calcular de acuerdo con diversos procedimientos:

- Caudal de aire exterior por persona.

- Caudal de aire exterior basado en la calidad del aire percibido.

- Caudal de aire exterior basado en la concentración de dióxido de carbono.

- Caudal de aire exterior por superficie.

Para el caso que nos ocupa y para lograr la mejor calidad de aire posible, con el menor caudal de aire primario y la mejor ventilación posible utilizaremos el Método Caudalo exterior por persona.

A continuación, se presentan las tablas con la ocupación los caudales de aire primario:

  - Difusión

La difusion se realiza mediante las siguientes unidades terminales:

Rejilla lineal 31-1-F 1000x75-O-PFL

Rejilla lineal 31-1-F 1000x100-O-PFL

Difusor rotacional DF-RO-1660-PQA-RE

Difusor rotacional DF-RO-2060-PQA-RE

Tobera DF-49-20-INJ

Rejilla de impulsión 21-SVC  825X225

Rejilla retorno  22-5-MM  500x200

Rejilla retorno  22-5-MM  300x100

Así mismo todos los elementos de difusión disponen de compuertas de regulación, a excepción de los conductos circulares de la pista deportiva.

A la entrada de cada estancia se dispone de un regulador de caudal de aire variable , con captación de presión diferencial y y actuador-regulador proporcional.

A continuación, se indican los elementos de difusión:

DIFUSIÓN CLIMATIZADOR 1

DIFUSIÓN CLIMATIZADOR 2

DIFUSIÓN CLIMATIZADOR 3

DIFUSIÓN CLIMATIZADOR 4

DIFUSIÓN CLIMATIZADOR 5

  - Cálculo de la red de conductos.

Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK . FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. de las cuales reproducimos las más importantes:

Pérdidas de presión por fricción:

y utilizando la ecuación de Blasius  se obtiene la ecuación para el aire húmedo:

Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15° y 40°, presiones inferiores a la correspondiente a una altitud de 1000 m. Y humedades relativas comprendidas entre 0% y 90%.

Siendo:

Pf:	Pérdidas de presión por fricción en Pa.

f:	Factor de fricción (adimensional).

::	Rugosidad absoluta del material en mm.

Dh:	Diámetro hidráulico en m.

v:	Velocidad en m/s.

Re:	Número de Reynolds (adimensional).

L:	Longitud total en m.

:	Factor que depende del material utilizado (adimensional).

Pérdidas de presión por singularidades:

Siendo:

Ps:	Pérdidas de presión por singularidades en Pa.

Co:	coeficiente de pérdida dinámica (adimensional).

v:	Velocidad en m/s.

:	Densidad del aire húmedo kg/m³.

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica se tienen tabulados para los distintos tipos de accesorios normalmente utilizados en las redes de conductos.

Métodos de dimensionamiento:

El circuito de impulsión se ha calculado usando el método de Rozamiento constante.

Método de Rozamiento Constante

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está relacionada únicamente con el caudal de aire que transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el total, igual área de conductos.

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el ventilador hasta el final de éste tramo.

Los resultados detallados tramo a tramo se exponen en el anejo C de cálculo incluidos en esta memoria.

  - Instalación de extracción de núcleos húmedos

Se dispondrá de una instalación de aire de aire forzado en los aseos. Esta instalación tiene una doble funcionalidad, por un lado se utiliza para extraer el aire viciado de los aseos y para regular la sobrepresión generada en el edificio como consecuencia de la entrada de aire exterior.

Para el dimensionado de los equipos se ha considerado que se extraen mínimo 54 m3/h de aire por cada uno de los inodoros, para cumplir de esa manera con el CTE. Las bocas de extracción son de 100 mm de diámetro.

A continuación, se adjuntan los cálculos:

CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR NECESARIAS

EXTRACTOR 1

Caudal de aspiración y descarga:	972 m³/h.

Presión estática necesaria: 	221,5 Pa.

Presión total necesaria: 	245.5  Pa.

Temperatura del aire en los conductos:	20,0 °C.

Velocidad de descarga:	5,50 m/s.

EXTRACTOR 2

Caudal de aspiración y descarga:	972 m³/h.

Presión estática necesaria: 	336,3 Pa.

Presión total necesaria: 	345,4 Pa.

Temperatura del aire en los conductos:	20,0 °C.

Velocidad de descarga:	5,50 m/s.

EXTRACTOR GIMNASIO

Caudal de aspiración y descarga:	540 m³/h.

Presión estática necesaria: 	75,8 Pa.

Presión total necesaria: 	109,3 Pa.

Temperatura del aire en los conductos:	20,0 °C.

Velocidad de descarga:	4,30 m/s.

EXTRACTOR 1

CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS BOCAS DE EXTRACCIÓN

| RETORNO Referencia | Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) | Q Nom. (m³/h) | Q real (m³/h) | Nivel s. (dBA) | S Ent. (m²) | V Sal. (m/s) | Ps (Pa) | Pb (Pa) | Pe (Pa) | Pc (Pa) | Pv (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boca retorno [5] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 143.5 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [7] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 101.2 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [9] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 88.7 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [11] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 75.7 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [13] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 73.6 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [16] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 15.2 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [19] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [20] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [21] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 34.4 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [26] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 60.7 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [29] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 28.4 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [31] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 26.3 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [32] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 41.5 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [37] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 43.2 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [38] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 45.3 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [39] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 58.3 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [40] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 70.8 | 0.1 | 245.5 |
| Boca retorno [41] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 117.9 | 0.1 | 245.5 |

Q Nom.:	Caudal nominal;

Q real:	Caudal real;

Nivel s.:	Nivel sonoro;

S Ent.:	Sección a la entrada;

V Sal.:	Velocidad a la salida;

Ps:	Pérdida de presión en las transformaciones de conexión;

Pb:	Pérdida de presión en la boca;

Pc:	Pérdida de presión en el conducto de conexión;

Pe.:	Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema;

Pv:	Presión total necesaria desde el ventilador.

DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS

| RETORNO Tramo | Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) | Área (m²) | Deqv. (mm) | Long (m) | Leqv. (m) | Caudal (m³/h) | Velc. (m/s) | Ps. (Pa) | Pf. (Pa) | Pt (Pa) | Pt. final (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducto [1-2] | ø 250 | 0.049 | 250 | 3.00 | 0.00 | 972.0 | 5.50 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 241.2 |
| Conducto [2-3] | ø 160 | 0.020 | 160 | 23.43 | 4.00 | 486.0 | 6.71 | 14.2 | 83.4 | 97.7 | 143.5 |
| Conducto [3-4] | ø 160 | 0.020 | 160 | 4.84 | 1.68 | 486.0 | 6.71 | 6.0 | 17.2 | 23.2 | 120.3 |
| Conducto [4-5] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | -42.41 | 54.0 | 1.91 | -27.2 | 1.2 | -26.0 | 146.3 |
| Conducto [4-6] | ø 125 | 0.012 | 125 | 1.77 | 3.75 | 216.0 | 4.89 | 10.1 | 4.8 | 14.9 | 105.4 |
| Conducto [6-7] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 0.47 | 54.0 | 1.91 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 103.9 |
| Conducto [6-8] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.07 | 1.41 | 162.0 | 5.73 | 6.7 | 5.1 | 11.7 | 93.7 |
| Conducto [8-9] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 91.4 |
| Conducto [8-10] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.04 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 2.3 | 10.4 | 83.3 |
| Conducto [10-11] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 78.4 |
| Conducto [10-12] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.97 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.6 | 5.3 | 78.0 |
| Conducto [12-13] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 76.4 |
| Conducto [4-14] | ø 125 | 0.012 | 125 | 2.04 | 25.11 | 216.0 | 4.89 | 67.8 | 5.5 | 73.3 | 47.0 |
| Conducto [14-15] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.77 | 3.88 | 162.0 | 5.73 | 18.4 | 8.4 | 26.8 | 20.2 |
| Conducto [15-16] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 18.0 |
| Conducto [15-17] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.07 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 2.4 | 10.5 | 9.8 |
| Conducto [17-18] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.04 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.7 | 5.3 | 4.4 |
| Conducto [18-19] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.8 |
| Conducto [17-20] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 4.9 |
| Conducto [14-21] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 13.48 | 54.0 | 1.91 | 8.6 | 1.2 | 9.8 | 37.2 |
| Conducto [2-22] | ø 160 | 0.020 | 160 | 4.00 | 5.52 | 486.0 | 6.71 | 19.6 | 14.2 | 33.9 | 207.3 |
| Conducto [22-23] | ø 160 | 0.020 | 160 | 23.43 | 1.68 | 486.0 | 6.71 | 6.0 | 83.4 | 89.4 | 117.9 |
| Conducto [23-24] | ø 160 | 0.020 | 160 | 4.84 | 1.68 | 486.0 | 6.71 | 6.0 | 17.2 | 23.2 | 94.7 |
| Conducto [24-25] | ø 125 | 0.012 | 125 | 2.04 | 5.88 | 216.0 | 4.89 | 15.9 | 5.5 | 21.4 | 73.3 |
| Conducto [25-26] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 13.48 | 54.0 | 1.91 | 8.6 | 1.2 | 9.8 | 63.5 |
| Conducto [25-27] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.77 | 3.88 | 162.0 | 5.73 | 18.4 | 8.4 | 26.8 | 46.5 |
| Conducto [27-28] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.07 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 2.4 | 10.5 | 36.1 |
| Conducto [28-29] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 31.2 |
| Conducto [28-30] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.04 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.7 | 5.3 | 30.8 |
| Conducto [30-31] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 29.1 |
| Conducto [27-32] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 44.3 |
| Conducto [24-33] | ø 125 | 0.012 | 125 | 1.77 | 5.51 | 216.0 | 4.89 | 14.9 | 4.8 | 19.7 | 75.0 |
| Conducto [33-34] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.07 | 1.41 | 162.0 | 5.73 | 6.7 | 5.1 | 11.7 | 63.3 |
| Conducto [34-35] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.04 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 2.3 | 10.4 | 52.9 |
| Conducto [35-36] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.97 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.6 | 5.3 | 47.6 |
| Conducto [36-37] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 46.0 |
| Conducto [35-38] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 48.0 |
| Conducto [34-39] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 61.1 |
| Conducto [33-40] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | 0.47 | 54.0 | 1.91 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 73.5 |
| Conducto [24-41] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.85 | -42.41 | 54.0 | 1.91 | -27.2 | 1.2 | -26.0 | 120.7 |

| RETORNO Referencia | Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) | Q Nom. (m³/h) | Q real (m³/h) | Nivel s. (dBA) | S Ent. (m²) | V Sal. (m/s) | Ps (Pa) | Pb (Pa) | Pe (Pa) | Pc (Pa) | Pv (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boca retorno [10] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 193.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [11] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 195.1 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [12] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 208.1 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [13] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 219.3 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [14] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 229.5 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [18] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 36.5 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [20] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 25.7 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [22] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 15.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [24] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [26] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [29] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 137.6 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [31] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 134.9 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [35] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 344.2 | 0.1 | 354.7 |
| Boca retorno [36] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 345.0 | 0.1 | 354.7 |
| Boca retorno [40] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 217.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [41] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 216.6 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [44] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 213.6 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [45] | 200x150 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 214.0 | 0.1 | 354.6 |

Ø eqv.:	Diámetro del conducto circular equivalente;

Long.:	Longitud de conducto recto;

Leqv.:	Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos;

Ps.:	Pérdida de presión en los accesorios y singularidades;

Pf.:	Pérdida de presión por fricción;

P:	Pérdida de presión total en el conducto;

Pt. final:	Presión total al final del conducto.

EXTRACTOR 2

CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS BOCAS DE EXTRACCIÓN

| RETORNO Referencia | Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) | Q Nom. (m³/h) | Q real (m³/h) | Nivel s. (dBA) | S Ent. (m²) | V Sal. (m/s) | Ps (Pa) | Pb (Pa) | Pe (Pa) | Pc (Pa) | Pv (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boca retorno [10] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 193.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [11] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 195.1 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [12] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 208.1 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [13] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 219.3 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [14] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 229.5 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [18] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 36.5 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [20] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 25.7 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [22] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 15.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [24] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [26] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [29] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 137.6 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [31] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 134.9 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [35] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 344.2 | 0.1 | 354.7 |
| Boca retorno [36] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 345.0 | 0.1 | 354.7 |
| Boca retorno [40] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 217.0 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [41] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 216.6 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [44] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 213.6 | 0.1 | 354.6 |
| Boca retorno [45] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 214.0 | 0.1 | 354.6 |

Q Nom.:	Caudal nominal;

Q real:	Caudal real;

Nivel s.:	Nivel sonoro;

S Ent.:	Sección a la entrada;

V Sal.:	Velocidad a la salida;

Ps:	Pérdida de presión en las transformaciones de conexión;

Pb:	Pérdida de presión en la boca;

Pc:	Pérdida de presión en el conducto de conexión;

Pe.:	Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema;

Pv:	Presión total necesaria desde el ventilador.

DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS

| RETORNO Tramo | Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) | Área (m²) | Deqv. (mm) | Long (m) | Leqv. (m) | Caudal (m³/h) | Velc. (m/s) | Ps. (Pa) | Pf. (Pa) | Pt (Pa) | Pt. final (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducto [1-2] | ø 250 | 0.049 | 250 | 1.34 | 0.00 | 972.0 | 5.50 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 352.7 |
| Conducto [2-3] | ø 200 | 0.031 | 200 | 1.00 | 41.22 | 648.0 | 5.73 | 83.8 | 2.0 | 85.8 | 266.9 |
| Conducto [3-4] | ø 160 | 0.020 | 160 | 1.54 | 1.77 | 648.0 | 8.95 | 10.6 | 9.2 | 19.9 | 247.1 |
| Conducto [4-5] | ø 125 | 0.012 | 125 | 1.07 | 3.09 | 270.0 | 6.11 | 12.5 | 4.3 | 16.9 | 230.2 |
| Conducto [5-6] | ø 125 | 0.012 | 125 | 0.40 | 2.25 | 216.0 | 4.89 | 6.1 | 1.1 | 7.2 | 223.0 |
| Conducto [6-7] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.69 | 1.41 | 162.0 | 5.73 | 6.7 | 3.3 | 9.9 | 213.1 |
| Conducto [7-8] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.01 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 2.3 | 10.3 | 202.8 |
| Conducto [8-9] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.01 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.6 | 5.3 | 197.5 |
| Conducto [9-10] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.90 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 195.8 |
| Conducto [8-11] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.90 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 197.9 |
| Conducto [7-12] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.90 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 210.8 |
| Conducto [6-13] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.03 | 0.47 | 54.0 | 1.91 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 222.1 |
| Conducto [5-14] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.90 | -5.19 | 54.0 | 1.91 | -3.3 | 1.2 | -2.1 | 232.3 |
| Conducto [4-15] | ø 125 | 0.012 | 125 | 3.00 | 5.55 | 378.0 | 8.56 | 41.5 | 22.4 | 63.9 | 183.2 |
| Conducto [15-16] | ø 125 | 0.012 | 125 | 16.19 | 14.59 | 270.0 | 6.11 | 59.2 | 65.6 | 124.8 | 58.3 |
| Conducto [16-17] | ø 125 | 0.012 | 125 | 4.07 | 1.22 | 270.0 | 6.11 | 4.9 | 16.5 | 21.4 | 36.9 |
| Conducto [17-18] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.43 | -5.19 | 54.0 | 1.91 | -3.3 | 0.9 | -2.4 | 39.3 |
| Conducto [17-19] | ø 125 | 0.012 | 125 | 0.40 | 2.25 | 216.0 | 4.89 | 6.1 | 1.1 | 7.2 | 29.7 |
| Conducto [19-20] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.50 | 0.47 | 54.0 | 1.91 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 28.5 |
| Conducto [19-21] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.69 | 1.41 | 162.0 | 5.73 | 6.7 | 3.3 | 9.9 | 19.8 |
| Conducto [21-22] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.43 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 17.8 |
| Conducto [21-23] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.01 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 2.3 | 10.3 | 9.5 |
| Conducto [23-24] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.43 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 4.9 |
| Conducto [23-25] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.01 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.6 | 5.3 | 4.2 |
| Conducto [25-26] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.43 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.8 |
| Conducto [15-27] | ø 100 | 0.008 | 100 | 15.10 | -4.20 | 108.0 | 3.82 | -9.5 | 34.2 | 24.7 | 158.5 |
| Conducto [27-28] | ø 100 | 0.008 | 100 | 5.12 | 0.85 | 108.0 | 3.82 | 1.9 | 11.6 | 13.5 | 145.0 |
| Conducto [28-29] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.43 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 140.4 |
| Conducto [28-30] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.98 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 1.3 | 5.9 | 139.0 |
| Conducto [30-31] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.43 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 137.6 |
| Conducto [2-32] | ø 125 | 0.012 | 125 | 1.26 | -1.87 | 324.0 | 7.33 | -10.6 | 7.1 | -3.4 | 356.1 |
| Conducto [32-33] | ø 100 | 0.008 | 100 | 2.00 | -0.57 | 108.0 | 3.82 | -1.3 | 4.5 | 3.2 | 352.9 |
| Conducto [33-34] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.61 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.4 | 5.0 | 347.9 |
| Conducto [34-35] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.68 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 347.0 |
| Conducto [33-36] | ø 100 | 0.008 | 100 | 2.28 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.5 | 5.1 | 347.8 |
| Conducto [32-37] | ø 100 | 0.008 | 100 | 3.03 | 4.75 | 216.0 | 7.64 | 38.0 | 24.2 | 62.2 | 293.9 |
| Conducto [37-38] | ø 100 | 0.008 | 100 | 16.13 | 8.69 | 108.0 | 3.82 | 19.7 | 36.5 | 56.2 | 237.8 |
| Conducto [38-39] | ø 100 | 0.008 | 100 | 5.03 | 0.85 | 108.0 | 3.82 | 1.9 | 11.4 | 13.3 | 224.5 |
| Conducto [39-40] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.49 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.0 | 4.6 | 219.8 |
| Conducto [39-41] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.61 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.4 | 5.0 | 219.4 |
| Conducto [37-42] | ø 100 | 0.008 | 100 | 17.49 | 8.69 | 108.0 | 3.82 | 19.7 | 39.6 | 59.2 | 234.7 |
| Conducto [42-43] | ø 100 | 0.008 | 100 | 5.03 | 0.85 | 108.0 | 3.82 | 1.9 | 11.4 | 13.3 | 221.4 |
| Conducto [43-44] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.61 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.4 | 5.0 | 216.3 |
| Conducto [43-45] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.49 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 1.0 | 4.6 | 216.7 |

Ø eqv.:	Diámetro del conducto circular equivalente;

Long.:	Longitud de conducto recto;

Leqv.:	Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos;

Ps.:	Pérdida de presión en los accesorios y singularidades;

Pf.:	Pérdida de presión por fricción;

P:	Pérdida de presión total en el conducto;

Pt. final:	Presión total al final del conducto.

EXTRACTOR GIMNASIO

CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS BOCAS DE EXTRACCIÓN

| RETORNO Referencia | Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) | Q Nom. (m³/h) | Q real (m³/h) | Nivel s. (dBA) | S Ent. (m²) | V Sal. (m/s) | Ps (Pa) | Pb (Pa) | Pe (Pa) | Pc (Pa) | Pv (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boca retorno [5] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 46.2 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [8] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 14.3 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [10] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 12.3 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [11] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 26.8 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [12] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 58.0 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [14] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 59.4 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [16] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 39.4 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [19] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [21] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 109.3 |
| Boca retorno [22] | LSV 100 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 0.030 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | 18.5 | 0.1 | 109.3 |

Q Nom.:	Caudal nominal;

Q real:	Caudal real;

Nivel s.:	Nivel sonoro;

S Ent.:	Sección a la entrada;

V Sal.:	Velocidad a la salida;

Ps:	Pérdida de presión en las transformaciones de conexión;

Pb:	Pérdida de presión en la boca;

Pc:	Pérdida de presión en el conducto de conexión;

Pe.:	Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema;

Pv:	Presión total necesaria desde el ventilador.

DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS

| RETORNO Tramo | Dimensiones (Horz.xVert.) ó Ø (mm) | Área (m²) | Deqv. (mm) | Long (m) | Leqv. (m) | Caudal (m³/h) | Velc. (m/s) | Ps. (Pa) | Pf. (Pa) | Pt (Pa) | Pt. final (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducto [1-2] | ø 160 | 0.020 | 160 | 2.62 | 0.00 | 540.0 | 7.46 | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 98.0 |
| Conducto [2-3] | ø 125 | 0.012 | 125 | 1.00 | 4.63 | 270.0 | 6.11 | 18.8 | 4.1 | 22.8 | 75.2 |
| Conducto [3-4] | ø 125 | 0.012 | 125 | 2.18 | 7.16 | 216.0 | 4.89 | 19.3 | 5.9 | 25.2 | 50.0 |
| Conducto [4-5] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.00 | 0.47 | 54.0 | 1.91 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 49.0 |
| Conducto [4-6] | ø 100 | 0.008 | 100 | 2.53 | 1.41 | 162.0 | 5.73 | 6.7 | 12.0 | 18.7 | 31.3 |
| Conducto [6-7] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.82 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 1.9 | 9.9 | 21.4 |
| Conducto [7-8] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.00 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 17.1 |
| Conducto [7-9] | ø 100 | 0.008 | 100 | 0.87 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.6 | 5.2 | 16.2 |
| Conducto [9-10] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.00 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 15.1 |
| Conducto [6-11] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.00 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 29.6 |
| Conducto [3-12] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.44 | 21.04 | 54.0 | 1.91 | 13.5 | 0.9 | 14.4 | 60.8 |
| Conducto [2-13] | ø 125 | 0.012 | 125 | 4.63 | 4.63 | 270.0 | 6.11 | 18.8 | 18.8 | 37.5 | 60.5 |
| Conducto [13-14] | ø 100 | 0.008 | 100 | 2.62 | -5.19 | 54.0 | 1.91 | -3.3 | 1.7 | -1.6 | 62.1 |
| Conducto [13-15] | ø 125 | 0.012 | 125 | 1.00 | 2.25 | 216.0 | 4.89 | 6.1 | 2.7 | 8.8 | 51.7 |
| Conducto [15-16] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.44 | 13.48 | 54.0 | 1.91 | 8.6 | 0.9 | 9.6 | 42.1 |
| Conducto [15-17] | ø 100 | 0.008 | 100 | 2.18 | 3.88 | 162.0 | 5.73 | 18.4 | 10.3 | 28.7 | 23.0 |
| Conducto [17-18] | ø 100 | 0.008 | 100 | 2.53 | 3.55 | 108.0 | 3.82 | 8.0 | 5.7 | 13.8 | 9.2 |
| Conducto [18-19] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.00 | 5.75 | 54.0 | 1.91 | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 4.9 |
| Conducto [18-20] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.06 | 7.26 | 54.0 | 1.91 | 4.7 | 0.7 | 5.3 | 3.9 |
| Conducto [20-21] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.00 | 0.75 | 54.0 | 1.91 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.8 |
| Conducto [17-22] | ø 100 | 0.008 | 100 | 1.00 | 1.64 | 54.0 | 1.91 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 21.3 |

Ø eqv.:	Diámetro del conducto circular equivalente;

Long.:	Longitud de conducto recto;

Leqv.:	Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos;

Ps.:	Pérdida de presión en los accesorios y singularidades;

Pf.:	Pérdida de presión por fricción;

P:	Pérdida de presión total en el conducto;

Pt. final:	Presión total al final del conducto.

D.19.- Sistema de ventilación

Incluido en el sistema de climatización.